协议转换单元软件功能设计

装置型号：DFDL33-SH8619

依据技术规范书、DL/T 645点表及当前软件实现整理

文档版本：V1.0    日期：2026-10-20

目录

协议转换单元软件功能设计	1

1. 文档说明	5

1.1. 编制目的	5

1.2. 依据与优先级	5

1.3. 状态说明	5

2. 装置总体功能框架	6

2.1. 总体定位	6

2.2. 大功能分层	6

2.3. 核心数据流	6

2.3.1. 主站读数据链路	6

2.3.2. 主站写参数/控制链路	6

2.3.3. 自动识别与运行链路	7

3. 软件运行框架	8

3.1. 启动初始化顺序	8

3.2. 线程与并发模型	8

3.3. 串行化原则	8

4. 通信接口与通道管理	9

4.1. 物理/逻辑通道映射	9

4.2. 串口接收与分帧	9

4.3. 通信参数配置	9

5. 上行DL/T 645服务	10

5.1. 报文与地址处理	10

5.2. 数据点路由	10

5.3. 645电表兼容点	10

5.3.1. 电能量与冻结点	10

5.3.2. 瞬时量与曲线点	10

5.4. 装置参数与动作点	11

5.5. 逆变器扩展点	11

5.6. 实时刷新与无效值策略	11

6. 下行Modbus与通信转接	12

6.1. Modbus主站能力	12

6.2. 通信转接	12

6.3. 链路监测	12

7. 逆变器协议库与自动识别	13

7.1. 协议库结构	13

7.2. 默认协议覆盖	13

7.3. 自动识别流程	13

7.3.1. 地址扫描	13

7.3.2. 协议匹配	13

7.3.3. 识别边界	13

7.4. 协议库维护	13

8. 档案管理与数据采集	14

8.1. 档案管理	14

8.2. 周期抄读	14

8.3. 实时缓存	14

8.4. 数据转换	14

9. 柔性调节与时段控制	15

9.1. 控制类型	15

9.2. 单台与广播控制	15

9.3. 时段计划细节	15

9.4. 控制关联	15

10. 本地维护、时钟与参数	16

10.1. 蓝牙维护	16

10.2. 时钟	16

10.3. 参数和位置	16

10.4. 本地安全边界	16

11. 单相电压采集与状态指示	17

11.1. 电压采集	17

11.2. 电压校准	17

11.3. 指示灯	17

12. 事件记录与数据存储	18

12.1. 事件框架	18

12.2. 当前已接入事件	18

12.3. 规范事件与当前差异	18

12.4. 存储对象与掉电保护	18

13. 软件升级与Boot	19

13.1. APP侧升级	19

13.1.1. 摘要与分包	19

13.1.2. 完整性检查与重启	19

13.2. Boot侧升级	19

13.3. 升级边界	19

14. 可靠性、异常处理与安全	20

14.1. 可靠性机制	20

14.2. 异常处理	20

14.3. 安全缺口	20

15. 功能关联关系	21

15.1. 依赖关系矩阵	21

15.2. 典型业务关联	21

15.2.1. 新逆变器接入	21

15.2.2. 主站实时读取	21

15.2.3. 主站柔性控制	21

15.2.4. 软件升级	21

16. 规范覆盖与待闭环项	22

16.1. 功能覆盖汇总	22

16.2. 点表与代码不一致项	22

16.3. 建议的闭环优先级	23

17. 结论	24

文档说明

编制目的

本文从技术规范、DL/T 645点表、软硬件接口、逆变器协议库、应用程序和Boot程序六个维度，对DFDL33-SH8619低压分布式光伏协议转换单元进行功能分解。内容重点回答装置有哪些大功能、每个大功能包含哪些小功能和处理细节、功能之间如何关联，以及当前代码与规范要求之间的边界。

依据与优先级

| 依据 | 主要用途 | 冲突时处理原则 |
| --- | --- | --- |
| 0923版技术规范书 | 确定装置目标能力、接口、性能、事件、升级和安全要求 | 作为需求基线 |
| DLT64点表 | 确定645参数、动作、档案和协议库数据标识及数据结构 | 作为645点位细化依据 |
| 软硬件接口文档 | 确认串口、指示灯、采样和Flash等物理资源 | 作为硬件映射依据 |
| 逆变器通用协议库 | 确认厂家协议、寄存器、类型、字节序和控制能力 | 作为下行适配依据 |
| 当前APP/Boot源码 | 确认实际运行流程、线程、缓存、持久化和异常行为 | 作为“当前已实现”判定依据 |
| 研发自测用例 | 交叉检查场景、边界和预期交互 | 用于发现差异，不替代源码事实 |

状态说明

• 已实现：当前代码中存在完整入口、处理过程及输出/持久化链路。

• 部分实现：主体框架存在，但接口、存储、事件挂接、安全校验或某一路通道尚未闭环。

• 规范要求：规范或点表提出，但在当前代码中未找到完整实现。

本文描述的是当前软件基线与需求目标的结合视图。涉及“规范要求”或“待闭环”的内容，不应直接作为已通过验证的功能承诺。

装置总体功能框架

总体定位

装置位于主站/集中器与分布式光伏逆变器之间：上行以DL/T 645及其扩展数据标识向主站提供统一接口，下行以Modbus主站方式适配不同厂家逆变器；同时完成档案和协议库管理、实时采集、柔性调节、事件记录、本地维护、电压采集和软件升级。

大功能分层

| 层级 | 大功能 | 核心职责 | 主要关联 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接入层 | 上行通信 | RS485-I、载波、蓝牙接收DL/T 645请求并返回响应 | 645服务、参数、升级、指示灯 |
| 接入层 | 下行通信 | RS485-II及两组RJ45共五路有线接口，Modbus RTU主站收发 | 识别、采集、控制、转接 |
| 协议层 | DL/T 645服务 | 报文校验、地址匹配、数据标识路由、读写/控制应答 | 全部上行业务 |
| 协议层 | 逆变器协议库 | 用厂家、版本、特征寄存器和点位描述屏蔽厂家差异 | 识别、采集、控制、档案 |
| 业务层 | 自适应识别与档案 | 扫描地址、匹配协议、建立最多12台逆变器档案 | 协议库、周期采集、控制 |
| 业务层 | 数据采集与转换 | 周期/实时读取、类型解析、单位缩放、645编码和无效值处理 | 缓存、主站、运行状态 |
| 业务层 | 柔性调节 | 启停、有功/无功/功率因数、百分比及广播控制 | 档案、协议库、事件 |
| 业务层 | 时段控制 | 每台设备两时段计划、执行、恢复和失败重试 | RTC、控制队列、档案 |
| 管理层 | 参数/维护/事件/存储 | 配置、时钟、位置、校准、日志和A/B冗余保存 | 645、本地维护、可靠性 |
| 生命周期 | 软件升级与Boot | 分包接收、断点续传、CRC校验、搬运和跳转 | 上行通道、外部Flash、看门狗 |

核心数据流

主站读数据链路

主站请求经RS485-I、载波或蓝牙进入统一DL/T 645接收队列；645线程完成地址、控制码、长度和校验和检查，再按数据标识进入点表。装置参数直接从配置或RTC读取；逆变器数据可触发实时刷新或读取周期缓存，随后转换为BCD/SBCD/ASCII/原始结构并通过原通道返回。

主站写参数/控制链路

写请求经点表校验长度、范围和权限。装置参数写入配置并通过A/B区保存；逆变器控制根据档案定位端口、根据协议库形成Modbus 06/10报文、进入对应端口异步队列，等待成功、异常或超时结果后形成645写应答。

自动识别与运行链路

空闲主端口扫描Modbus地址1～10，读特征寄存器并与协议库范围匹配；识别成功后保存档案。周期采集按档案和协议库读取运行数据、更新有效性缓存；控制和时段控制复用同一端口串行队列，避免同一总线并发冲突。

软件运行框架

启动初始化顺序

| 顺序 | 初始化项 | 作用与依赖 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统运行时间 | 记录上电时刻，为日志和运行状态提供基准 |
| 2 | 装置信息输出 | 打印型号、版本等启动信息 |
| 3 | 外部Flash | 为配置、协议库、档案、事件、时段计划和升级区提供访问基础 |
| 4 | 装置配置 | A/B区校验装载；失败或版本不匹配时恢复默认 |
| 5 | DL/T 645 | 建立地址、数据点和报文处理环境 |
| 6 | 逆变器协议库 | 先装载默认/持久化协议，供档案绑定 |
| 7 | 逆变器档案 | 装载最多12台档案并建立协议指针 |
| 8 | 时段控制运行态 | 在线程启动前恢复计划及上下文 |
| 9 | 事件 | 装载两类事件区、创建事件队列并记录上电事件 |
| 10 | 串口与蓝牙 | 配置七个UART逻辑通道及HJ-02C模块 |
| 11 | 业务线程 | 资源就绪后统一创建九个应用线程 |

线程与并发模型

| 线程 | 优先级/栈 | 主要职责 | 同步方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| hj02c_rx | 14 / 2048 | 接收蓝牙SPI数据并送入645入口 | SPI + 645队列 |
| voltage_acq | 15 / 1024 | ADC/DMA采样、RMS计算和校准 | DMA信号量 |
| uart_mgmt | 17 / 1024 | 串口静默分帧、协议分发、转接协调 | 中断缓存 + 轮询 |
| cycle | 17 / 4096 | 自动识别、周期抄读、实时刷新和控制队列 | 端口状态机/消息队列 |
| upgrade | 18 / 6144 | 升级摘要、分包、校验和应答 | 升级消息队列 |
| 645_sl | 20 / 2048 | 统一处理串口/蓝牙645报文 | 环形队列 + 信号量 |
| time_ctrl | 22 / 2048 | 两时段计划执行、恢复和重试 | 200 ms循环 + 控制队列 |
| led_run | 25 / 512 | 运行灯和收发灯模式/超时 | 125 ms节拍 |
| event | 30 / 1024 | 事件入队、环形保存和A/B落盘 | 事件消息队列 |

串行化原则

同一物理Modbus总线上的自动识别、周期抄读、实时读、柔性控制和通信转接必须串行执行。软件通过三组主端口状态机和控制队列统一调度；第二路RJ45转接报文由对应主端口代发，响应需按地址、功能码和CRC匹配后返回。

通信接口与通道管理

物理/逻辑通道映射

| 逻辑UART | 外部接口 | 默认角色 | 默认参数 | 业务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UART3 | RS485-I | DL/T 645从机 | 9600, 8E1 | 上行/维护 |
| UART8 | 载波 | DL/T 645从机 | 9600, 8E1 | 上行主站 |
| UART6 | RS485-II | Modbus主站 | 9600, 8N1 | 主下行端口1 |
| UART4 | RJ45一路 | Modbus主站 | 9600, 8N1 | 主下行端口2 |
| UART7 | RJ45一路 | Modbus主站 | 9600, 8N1 | 主下行端口3 |
| UART1 | RJ45第二路 | 转接从入口 | 9600, 8N1 | 与UART4成对 |
| UART5 | RJ45第二路 | 转接从入口 | 9600, 8N1 | 与UART7成对 |
| SPI4 | HJ-02C蓝牙 | DL/T 645透传 | 模块命令接口 | 本地维护 |

串口接收与分帧

• 各UART按字节中断接收，单通道静态缓存512字节。

• 连续10 ms无新字节判定一帧结束；管理线程约1 ms轮询各通道。

• UART3/UART8送DL/T 645；UART6/UART4/UART7送识别、抄读或控制；UART1/UART5参与成对转接。

• 收发动作触发对应上行、下行或维护指示灯，并在超时后自动熄灭。

通信参数配置

点表04000800～04000806分别配置RS485-I、RS485-II、两组RJ45四路串口及载波，数据为4字节小端波特率加1字节校验格式。当前代码允许2400、4800、9600、19200、38400，写入后保存但需重启才能按新参数重新初始化；规范允许最高115200，点表中的04000807无线参数在当前645点表实现中明确未支持。

上行DL/T 645服务

报文与地址处理

• 校验帧头68H、第二帧头、数据长度、校验和与16H结束符；数据域按规约执行减33H/加33H。

• 支持本机单播地址、广播地址和AA/99通配地址；支持读数据11H、写数据14H、读地址13H、写地址15H、广播校时08H及私有升级控制。

• 写地址执行BCD合法性检查，保存装置地址，并同步更新蓝牙广播名称。

• RS485-I、载波和蓝牙共享同一645处理线程，普通响应按请求来源返回原通道。

数据点路由

数据中心以数据标识、掩码、访问权限、编解码方式、选择器范围、数据长度、比例和上下限为元数据，统一调用读写回调。DI0常用于选择逆变器01～0C、协议槽位或FF全选。非法数据标识、长度、权限、范围或业务失败由645顶层转为异常应答。

645电表兼容点

为兼容主站按电表方式访问，软件实现了部分标准电能量、瞬时量、冻结/曲线点。该装置不是计量表，除本机单相电压外，大量电流、功率、功率因数和电能点采用零值、FF无效相或空记录应答，避免主站因“不支持数据标识”中断流程。

电能量与冻结点

| 数据标识/范围 | 含义 | 当前应答 |
| --- | --- | --- |
| 00010000～00010400、0001FF00 | 正向有功总/费率及组合 | 固定零值 |
| 00020000～00020400、0002FF00 | 反向有功总/费率及组合 | 固定零值 |
| 05060101、05060201 | 上一次日冻结正/反向有功 | 固定零值 |
| 06000001 | 给定时刻负荷记录 | 正常空应答，仅回显DI |

瞬时量与曲线点

| 点组 | A相/总量 | B、C相 | 细节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02010100、0201FF00；06100101、061001FF | 返回ADC采集并校准的本机A相电压，0.1 V | FF | 瞬时量与曲线点共用电压源 |
| 0202/061002电流组 | 固定0 | FF | 未配置电流采样 |
| 0203/0204/0205及061003/061004功率组 | 总量/A相固定0 | FF | 含有功、无功、视在功 |
| 0206及061005功率因数组 | 总量/A相固定0 | FF | 格式X.XXX |
| 061006、061007电能曲线组 | 固定0 | 固定0 | 用于兼容主站曲线读取 |

装置参数与动作点

| 数据标识 | 功能 | 读写 | 数据/行为细节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0400040F | 经纬度和高度 | 读/写 | 经度4字节BCD、纬度4字节BCD、高度3字节BCD；写后保存 |
| 04000800～04000806 | 串口参数 | 读/写 | 4字节小端波特率+1字节校验；重启生效 |
| 04000900 | 周期抄读时间 | 读/写 | 2字节BCD；0关闭，5～3600 s |
| 04000A00 | 装置重启 | 写 | 写01触发重启 |
| 04000B00 | 清除事件 | 写 | 写01清除全部事件分类 |
| 04000C00 | 恢复默认 | 写 | 写01恢复并保存默认配置，不自动重启 |
| 04000D00 | 电压校准 | 读/写 | 读回4字节浮点系数；写01触发基于220.0 V的异步校准 |
| 04800001 | 软件版本 | 读 | 固定32字节ASCII，零填充 |

逆变器扩展点

| 点组 | 功能 | 选择范围 | 刷新/编码细节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02E601～02E605 | 电压、电流、有功、无功、功率因数 | DI0=01～0C或FF | 读取前可实时刷新；失败点返回FF；有功/无功采用带符号BCD |
| 02E60F | 单台全部变量55字节 | DI0=01～0C | 按电压、电流、有功、无功、功率因数顺序拼接，不支持FF聚合 |
| 04E601～04E603 | 额定P/Q、输出类型 | DI0=01～0C或FF | 来自协议库定义和设备实时缓存 |
| 04E604～04E609 | 启停及数值/百分比控制 | DI0=01～0C或FF | 读回缓存；写入异步Modbus控制，FF逐台执行 |
| 04E60A | 日发电量 | DI0=01～0C或FF | 格式XXXXXX.XX kWh |
| 04E60B、04E60C | 有功数值/百分比时段控制 | DI0=01～0C或FF | 每台最多2时段，当天执行 |
| 04E62100/01～0C | 档案数量/档案 | 数量固定点；档案按DI0 | 每档案36字节 |
| 04E701FE/01～64 | 协议有效数/协议槽位 | 有效数固定点；槽位按DI0 | 单协议238字节；代码容量100槽，但645选择器仅1～100，注释“01～64”为十六进制表示 |

实时刷新与无效值策略

逆变器实时读在开始时先将目标缓存点置无效，再按档案顺序刷新，整批最长约55 s，为主站60 s超时预留组帧和发送余量。尚未执行、超时或解析失败的点保持无效，645编码为FF；内部可保留旧原始值用于诊断，但不会伪装成新鲜有效数据。

下行Modbus与通信转接

Modbus主站能力

• 读支持03H/04H；写支持06H/10H；校验地址、功能码、长度、CRC及异常码。

• 按协议库描述解析有符号/无符号8/16/32位、Float32/Float64、ASCII、BCD、BCD_TIME和位域。

• 支持ABCD、CDAB、BADC、DCBA字节序及小数位缩放，输出统一工程值。

• 每个主下行端口使用独立非阻塞状态机，超时或异常不会阻塞其他端口。

通信转接

两路RJ45的第二串口作为外部转接入口，分别借用对应第一串口向逆变器发送。转接请求在自动识别、采集和控制之间排队；响应依据从站地址、功能码和CRC与在途请求匹配后返回原入口。新的待处理报文可覆盖旧待处理报文，并在必要时接替旧在途响应，属于单缓存式转接。

链路监测

当前代码通过请求超时、Modbus异常、CRC/报文不匹配和缓存有效性体现链路状态，能够阻止错误数据上送。规范要求的独立下行链路状态统计、通信异常事件及主动上报，在当前事件点和上送链路中尚未形成完整闭环。

逆变器协议库与自动识别

协议库结构

协议库以厂家ASCII名称、规约版本、特征寄存器、数据点、参数点和控制点组成。单条线格式238字节；代码容量100条。每个寄存器块包含地址、寄存器数、功能码、数据类型、字节序和小数位，使识别、采集和控制共享同一描述。

默认协议覆盖

固件默认库包含阳光、华为V2/V3、固德威、古瑞瓦特、三晶、锦浪、首航、上能、奥克斯、特变电工、爱士惟、禾望、银河耐吉等多组协议版本。并非每个协议都具备全部变量和控制点，具体能力由寄存器块有效性决定。

自动识别流程

地址扫描

三个主有线端口分别扫描从站地址1～10，使用03H读取寄存器0、数量1作为在线探测，单次约1 s超时。已有有效档案占用的端口不重复扫描；空端口完成扫描后转入周期抄读。

协议匹配

探测到设备后遍历有效协议，按每条协议配置的特征寄存器读取并解码，将报文值与特征下限/上限比较。匹配成功即形成地址、端口、厂家和版本档案并持久化。

识别边界

当前自动识别只覆盖三个主有线端口和地址1～10；规范中的无线接口可接最多12台逆变器，但当前代码未见无线端口扫描和无线档案建链。识别结果总容量受12个全局档案槽限制。

协议库维护

启动时协议库可由Flash A/B区装载并由默认库补充。645可读无效槽位为238字节FF，并可校验写入RAM后立即供识别/采集使用；当前645写协议路径明确不执行Flash保存，因此重启后临时写入可能丢失，需要在正式维护流程中补齐持久化或明确仅用于调试。

档案管理与数据采集

档案管理

装置最多管理12台逆变器。每个档案固定36字节：1字节Modbus地址、32字节厂家ASCII、2字节规约版本、1字节端口号。档案通过A/B区保存；加载时按厂家与版本绑定协议指针。协议不存在时档案仍可保留，但标记为无效，不参与采集或控制。

• 支持档案数量读取、单档案读取/写入、增加、设置和删除。

• 档案变化会重新建立协议指针，并与时段控制协调，防止旧档案计划误控新设备。

• 端口字段把档案与三组主下行总线关联；转接副口不单独形成采集档案。

周期抄读

全局周期由04000900配置，0表示关闭，5～3600 s有效。周期线程按档案和端口排队读取变量/参数；相邻相电压、电流等连续寄存器在条件允许时合并请求。解析成功更新值与有效标志，失败只清除有效标志。

实时缓存

| 缓存内容 | 来源 | 更新触发 | 失效条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三相电压/电流 | 逆变器寄存器 | 周期或645实时读 | 超时、异常、解析失败 |
| 总/分相有功和无功 | 逆变器寄存器 | 周期或645实时读 | 同上 |
| 总/分相功率因数 | 逆变器寄存器 | 周期或645实时读 | 同上 |
| 额定P/Q、输出类型、日发电量 | 协议点/逆变器寄存器 | 周期或实时读 | 协议不支持或通信失败 |
| 运行状态 | 总有功推断 | 约1 s判断 | 无有效有功数据时为未知 |
| 控制设定值 | 最近控制/读取结果 | 控制执行或读取 | 档案/协议变化 |

数据转换

协议库先把Modbus寄存器解码为统一整数/浮点工程值，DL/T 645层再按点表要求转换为BCD、带符号BCD、ASCII或原始结构。符号、比例、小数位、字节序和无效FF处理分层完成，避免不同厂家格式渗透到上行接口。

柔性调节与时段控制

控制类型

| 控制 | 645点 | 范围/格式 | 下行实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开机/关机 | 04E604 | 0/1 | 协议库固定控制值，Modbus 06/10 |
| 有功数值 | 04E605 | 带符号XXXX.XXXX kW | 按协议数据类型/倍率写入 |
| 无功数值 | 04E606 | 带符号XXXX.XXXX kvar | 同上 |
| 功率因数 | 04E607 | -1.000～1.000 | 同上 |
| 有功百分比 | 04E608 | 0.0%～110.0% | 同上 |
| 无功百分比 | 04E609 | -110.0%～110.0% | 同上 |
| 有功数值时段 | 04E60B | 每天最多2时段 | 计划线程在起点写目标，终点恢复 |
| 有功百分比时段 | 04E60C | 每天最多2时段 | 终点默认恢复100% |

单台与广播控制

DI0=01～0C定位单台档案，FF按12个固定槽位逐台执行。执行前检查档案有效、协议支持、数值范围和端口可用；同端口请求按队列串行。结果区分成功、不支持、Modbus异常和超时，再映射为645正常或异常写应答。

时段计划细节

• 每台逆变器每天最多2个时段；检查hhmm有效、起止顺序、时段不重叠且不跨日。

• 线程约200 ms检查计划；开始时下发目标，结束时恢复有功百分比100%。

• 单次控制结果等待约3 s；恢复失败后每60 s重试。

• 计划按当天语义执行，跨日清理失效计划；档案替换或清除会停止/清理相关计划。

• 当前仅支持有功数值和有功百分比时段控制，不含无功时段控制。

控制关联

控制依赖档案确定地址/端口，依赖协议库确定寄存器和编码，依赖UART/Modbus完成发送，依赖缓存提供读回；时段控制还依赖RTC和持久化计划。规范要求将启停、有功、无功、功率因数控制形成独立事件记录，当前事件框架尚未挂接这些控制结果。

本地维护、时钟与参数

蓝牙维护

HJ-02C通过SPI4连接。启动时软件对模块执行恢复出厂、读取版本并把装置645地址设置为广播名称；蓝牙收到的数据直接送入统一645处理链路，普通应答经SPI返回。模块接口还具备广播开关/间隔、连接间隔、发射功率、高速模式、复位和断开连接命令。

时钟

• 支持RTC读取和广播校时08H；时段控制和事件时间戳均依赖RTC。

• 规范要求24 h误差不超过0.5 s、对时误差小于10 s，并记录最近50次校时前后时间。当前代码具备RTC设置入口，但未见完整精度校验与校时事件闭环。

参数和位置

装置配置包含7个逻辑UART的协议/波特率/校验、645地址、经度、纬度、高度、电压校准系数及全局抄读周期。配置使用版本号与CRC的A/B冗余保存。Flash校验失败或版本不匹配时恢复默认；一般恢复默认保留645地址，完全恢复默认同时恢复地址。

本地安全边界

技术规范要求本地维护具备身份认证、权限验证，升级也需鉴权。当前蓝牙接收路径直接复用645协议，未见独立用户认证、会话权限或报文签名逻辑；且启动时恢复蓝牙模块出厂设置可能覆盖模块侧安全配置。该项应作为上线前安全闭环重点。

单相电压采集与状态指示

电压采集

ADC1由定时器触发，DMA完成一批采样后释放信号量；采样线程计算RMS，将连续5次结果平均后乘以配置中的校准系数，得到0.1 V单位的本机电压。每轮处理后空闲约500 ms再启动下一轮。该值直接供02010100/0201FF00及对应曲线电压点使用。

电压校准

写04000D00=01只设置校准标志。下一次采样处理中取最多50次RMS缓存平均值，以220.0 V为基准重新计算系数并保存。读04000D00返回当前4字节浮点校准系数。校准依赖现场电压确为220.0 V，维护流程应明确校准条件。

指示灯

| 指示灯 | 作用 | 软件模式 |
| --- | --- | --- |
| RUN | 装置运行状态 | 默认普通闪烁；支持常亮、慢闪、快闪、关闭 |
| 维护发送/接收 | 蓝牙/维护通信活动 | 通信触发，超时自动熄灭 |
| 上行发送/接收 | RS485-I/载波645活动 | 通信触发，超时自动熄灭 |
| 下行发送/接收 | Modbus/转接活动 | 通信触发，超时自动熄灭 |
| 全灯模式 | 测试/告警提示 | 可覆盖所有灯，超时后恢复原模式 |

事件记录与数据存储

事件框架

事件模块分为自检类和操作类，每类最多256条，采用环形索引保存。业务通过消息队列提交事件，事件线程补充时间戳、动作/复归、持续时间和动作值，随后按事件分类写入外部Flash A/B区。支持查询、清除、前后条目定位和掉电恢复。

当前已接入事件

| 事件 | 分类 | 触发情况 |
| --- | --- | --- |
| 装置重启 | 操作类 | 事件描述已定义，具体触发需由系统调用 |
| 装置失电 | 操作类 | 事件描述已定义 |
| 装置上电 | 操作类 | Event_Init后主动入队 |
| 超级电容故障 | 自检类 | 事件描述已定义，依赖检测逻辑触发 |

规范事件与当前差异

| 功能项 | 规范/点表要求 | 当前软件实现 | 状态与说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压越限 | 累计次数、最近100次，含发生时间和电压 | 未见阈值判断和专用事件点接入 | 规范要求 |
| 逆变器启停控制 | 最近100次 | 控制链存在，未挂接事件 | 部分实现 |
| 有功/无功/PF控制 | 各最近100次 | 控制链存在，未挂接事件 | 部分实现 |
| 通信异常 | 最近50次 | 存在超时/异常判定，未挂接事件 | 部分实现 |
| 事件清除 | 最近50次 | 可清除，但清除动作本身未形成保留事件 | 部分实现 |
| 软件升级 | 最近50次，含前后版本 | 升级链存在，未挂接事件 | 部分实现 |
| 校时 | 最近50次，含前后时间 | 校时入口存在，未挂接事件 | 部分实现 |

存储对象与掉电保护

| 对象 | 介质/方式 | 掉电恢复 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装置配置 | 外部Flash A/B + CRC/版本 | 支持 | 地址、串口、位置、校准、抄读周期 |
| 逆变器档案 | 外部Flash A/B | 支持 | 最多12条 |
| 协议库 | 外部Flash A/B + 固件默认库 | 支持 | 645临时写当前不落盘 |
| 时段计划 | 外部Flash运行配置 | 支持 | 需与档案变化联动 |
| 事件 | 分区环形 + A/B | 支持 | 两类各最多256条 |
| 实时采集缓存 | RAM | 不支持 | 重启后由周期/实时读重建 |
| 升级包 | 外部Flash固定区 | 支持 | 位图支持断点续传 |

软件升级与Boot

APP侧升级

摘要与分包

私有645升级报文进入升级消息队列。摘要记录升级类型、版本、文件大小、分包总数和文件CRC；数据包写入外部Flash固定升级区，并在200字节位图中标记已接收分包。主站可读取位图定位缺包，实现断点续传和选择性重发。

完整性检查与重启

全部分包收齐后对外部Flash中的完整镜像计算CRC32。成功则保存带CRC16的升级摘要/标志并触发重启；失败保留缺失或错误状态供重传。升级过程按块操作并配合看门狗。

Boot侧升级

Boot读取升级摘要，先校验摘要CRC16和升级标志，再对外部Flash镜像做完整CRC32校验。通过后擦除APP内部Flash区，分块搬运镜像；完成后擦除升级摘要标志并跳转APP。摘要无效、无升级标志或镜像校验失败时直接跳转原APP，防止盲目覆盖。

升级边界

| 功能项 | 规范/点表要求 | 当前软件实现 | 状态与说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断点续传 | 本地/远程升级支持断点续传 | 分包位图与缺包应答已实现 | 已实现 |
| 完整性 | 升级包校验 | 摘要CRC16 + 镜像CRC32 + Boot复验 | 已实现 |
| 来源通道 | 应支持本地和远程 | 升级应答函数当前固定经HJ-02C蓝牙发送，未保留串口来源 | 部分实现 |
| 鉴权 | 需权限和身份认证 | 未见升级签名、用户权限或安全会话 | 规范要求 |
| 版本事件 | 记录升级前后版本 | 未挂接事件模块 | 部分实现 |
| 失败回退 | 升级失败不影响运行 | 校验失败跳原APP；未见双APP镜像回滚 | 部分实现 |

可靠性、异常处理与安全

可靠性机制

• 配置、档案、协议库和事件使用CRC及A/B冗余区，单区损坏时可从另一份恢复。

• 通信采用CRC、长度、地址、功能码和异常码多层检查；超时会使数据失效而非继续上送旧值。

• 三个主下行端口独立状态机，单端口故障不应阻塞其他端口。

• 应用和Boot均配置看门狗驱动；升级擦写等长操作主动喂狗。

• Boot在写内部Flash前复验摘要和完整镜像，失败时保留原APP并跳转。

异常处理

| 异常 | 检测 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 645帧错误 | 帧头、长度、校验和、结束符 | 丢弃或异常应答，不进入业务 |
| 不支持/非法数据标识 | 点表掩码和权限查找 | 645无请求数据或写失败应答 |
| Modbus超时/异常 | 端口状态机定时、异常码 | 结束本请求、清除有效标志、返回控制失败 |
| 协议不支持某点 | 寄存器块有效性 | 读返回FF，控制返回不支持 |
| Flash配置损坏 | A/B区CRC和版本 | 恢复另一份或恢复默认 |
| 档案与协议不匹配 | 厂家/版本绑定失败 | 保留档案但停止采集和控制 |
| 时段恢复失败 | 3 s结果等待 | 每60 s重试恢复 |
| 升级包错误 | 位图、CRC16、CRC32 | 请求重传或放弃升级并跳原APP |

安全缺口

当前主要安全措施是通信地址、报文格式、CRC和访问权限位，这些属于正确性/完整性检查，不等同于身份认证和授权。规范要求的本地维护认证、升级鉴权、安全初始化及可能的“电鸿”安全能力，需增加用户/密钥管理、挑战应答或签名校验、权限分级、失败锁定和安全审计。

功能关联关系

依赖关系矩阵

| 功能 | 直接依赖 | 向下影响 | 关键失效传播 |
| --- | --- | --- | --- |
| DL/T 645服务 | 上行UART/蓝牙、地址、点表 | 参数、采集、控制、档案、升级 | 上行不可用时主站所有业务不可达 |
| 协议库 | Flash、默认库 | 识别、采集、控制、档案有效性 | 协议缺失导致档案失效或点位不支持 |
| 自动识别 | 下行端口、Modbus、协议库 | 档案创建 | 识别失败则不能自动采集/控制 |
| 档案 | 识别或645维护、协议库 | 采集、控制、时段控制 | 地址/端口错误会访问错误设备 |
| 周期/实时采集 | 档案、协议、Modbus | 645上送、运行状态 | 通信失败使点无效并返回FF |
| 柔性控制 | 档案、协议、端口队列 | 逆变器运行目标、控制读回 | 不支持/超时转为645失败 |
| 时段控制 | RTC、档案、控制、计划存储 | 定时目标与恢复 | 时钟或档案变化会影响执行 |
| 事件 | RTC、业务触发、Flash | 维护查询、故障追溯 | 未挂接的业务无法形成审计 |
| 电压采集 | ADC/DMA、校准参数 | 标准645电压点、电压事件 | 校准错误直接影响上送电压 |
| 升级 | 645入口、外部Flash、Boot | 软件版本和业务能力 | 通道/鉴权/镜像错误会中断升级 |

典型业务关联

新逆变器接入

下行端口发现设备 → 自动识别读取特征 → 协议库匹配 → 档案A/B保存 → 建立协议指针 → 周期采集缓存 → 主站通过02E6/04E6点读取 → 如需控制则复用档案和协议下发。

主站实时读取

645请求 → 点表选择逆变器 → 清除目标点有效标志 → 端口状态机实时Modbus读取 → 协议解码 → 缓存有效化 → 645编码 → 原上行通道响应；任一步失败则目标字段FF。

主站柔性控制

645写点 → 选择单台/FF全选 → 档案定位 → 协议确认能力和范围 → 编码Modbus 06/10 → 端口队列串行 → 等待结果 → 645正常/异常应答；规范期望同时生成控制事件。

软件升级

645私有升级 → APP分包与位图 → 外部Flash镜像 → CRC32 → 保存升级标志并重启 → Boot摘要/镜像复验 → 内部Flash更新 → 清标志 → 跳转新APP → 规范期望记录前后版本事件。

规范覆盖与待闭环项

功能覆盖汇总

| 功能项 | 规范/点表要求 | 当前软件实现 | 状态与说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上行DL/T 645 | 载波/双模/RS485，支持645及扩展 | RS485-I、载波、蓝牙共享645服务 | 已实现主体 |
| 下行有线通信 | RS485-II + 2×RJ45，每RJ45两路RS485 | 五路逻辑下行串口，其中三路主采集、两路转接 | 已实现主体 |
| 下行无线 | 最多12台，HRF，约200 m | 未见无线扫描、抄读和档案端口实现 | 规范要求 |
| 自动识别 | 自动识别逆变器厂家/协议 | 三主端口、地址1～10、特征范围匹配 | 已实现，有范围限制 |
| 协议转换 | 主站统一645、下行厂家Modbus | 类型/字节序/倍率/BCD转换链完整 | 已实现 |
| 柔性调节 | 数值、百分比、时段、广播 | 启停、P/Q/PF、百分比、两类有功时段、FF全选 | 已实现主体 |
| 链路监测 | 下行链路状态与异常记录 | 超时/异常/数据失效存在，独立状态/事件未闭环 | 部分实现 |
| 通信转接 | 通道切换/透明转发 | 两组副口借用主口转发，单缓存协调 | 已实现主体 |
| 本地维护 | RS485-I/蓝牙，身份认证 | 645维护通道存在，认证/权限未见 | 部分实现 |
| 事件记录 | 9类事件及50/100条容量 | 通用环形框架存在，业务只接入少量系统事件 | 部分实现 |
| 存储 | ≥8 MB、分类、FIFO、升级不影响历史 | 外部Flash分区、A/B和环形保存存在 | 已实现主体，需容量验证 |
| 本机电压 | 单相，1.0级，误差±2% | ADC/DMA RMS、校准并接入645 | 已实现链路，精度需型式验证 |
| 时钟 | 日误差≤0.5 s、对时误差<10 s | RTC和广播校时存在 | 功能已接入，精度/事件待验证 |
| 断点升级 | 本地/远程、鉴权、断点续传 | 位图/CRC/Boot搬运存在；串口应答和鉴权不足 | 部分实现 |

点表与代码不一致项

| 项目 | 文档/规范 | 当前代码 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无线串口参数 | 点表含04000807 | 数据中心仅04000800～06，注释明确不支持07 | 补实现或从交付点表删除/标注不适用 |
| 波特率上限 | 规范支持最高115200 | 校验表仅到38400 | 扩展驱动和参数校验并回归测试 |
| 协议库容量 | 点表描述可到FE/约253槽 | 代码容量100槽，645槽位按1～100 | 统一点表、协议选择器与存储容量 |
| 协议库写持久化 | 维护后应长期有效 | 645写只更新RAM，不保存Flash | 写成功后执行A/B持久化并记录变更事件 |
| 默认抄读周期 | 代码注释称默认10 s | 实际赋值0，表示关闭 | 确定产品默认值并统一注释/测试 |
| 串口参数生效 | 维护常期待即时生效 | 保存后需重启 | 文档明确或增加安全重初始化 |
| 升级响应通道 | 本地/远程均应可升级 | 升级应答固定走蓝牙HJ-02C | 升级消息保留来源并按原通道应答 |
| 事件点 | 规范9类事件 | 当前仅重启、失电、上电、超级电容故障 | 逐业务挂接并实现645事件读取/主动上报 |

建议的闭环优先级

| 优先级 | 闭环项 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 升级来源通道、升级鉴权和镜像真实性 | 关系远程可用性及软件供应链安全 |
| P0 | 本地维护身份认证与权限控制 | 避免通过蓝牙/RS485直接改参、控制或升级 |
| P1 | 规范事件全量接入及645查询/主动上报 | 满足运维追溯和技术规范验收 |
| P1 | 协议库容量、槽位范围和持久化统一 | 避免维护后丢失或主站/设备理解不一致 |
| P1 | 115200及04000807/无线功能决策 | 消除接口规范与实际能力偏差 |
| P1 | 链路监测状态与通信异常统计 | 为故障定位和主动上报提供基础 |
| P2 | 默认抄读周期、串口即时生效策略 | 减少现场配置误解 |
| P2 | 电压精度、RTC精度和恢复场景验证 | 完成±2%和0.5 s/24 h指标证据 |

结论

当前软件已经形成以“统一DL/T 645上行接口 + 协议库驱动的Modbus下行适配”为核心的完整骨架，主要业务包括自动识别、12台档案、周期/实时采集、启停与功率调节、两时段控制、通信转接、单相电压采集、参数和位置维护、事件与A/B存储、断点升级及Boot搬运。各模块通过档案和协议库解耦厂家差异，通过端口状态机和消息队列解决并发，通过有效性标志和FF应答避免错误数据上送。

交付前最需要闭环的是安全认证、升级原通道应答、规范事件全量接入、无线/04000807、115200波特率、协议库容量及持久化一致性。完成这些项目后，装置功能将从“主体链路可运行”进一步达到“规范、点表、代码、测试和现场运维一致”。