广东电网有限责任公司 · 低压分布式光伏协议转换单元

# DFDL33-SH8619 研发自测用例

功能 / 边界 / 异常 / 性能 · 覆盖 0625 与 0824v2 合集，冲突以 0824 为准

| 文档名称 | DFDL33-SH8619 低压分布式光伏协议转换单元 研发自测用例 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 用例总数 | 87 条（ P0 34 条 / P1 47 条 / P2 6 条） |
| 测试对象 | 协议转换单元主机 + 上位机维护工具 + 逆变器 Modbus 模拟器 |
| 覆盖基准 | 技术规范书 0625 版与 0824v2 版合集，冲突以 0824v2 为准 |
| 编制日期 | 2026-09-22 |

目录

1 说明

1.1 测试对象与覆盖基准

1.2 编号、优先级与类型约定

1.3 测试环境与准备

1.4 判定通则

1.5 需与设计确认的歧义项

2 用例正文

2.1 A 本地维护与参数读写

2.2 B 上行通信与 DL/T 645 协议

2.3 C 下行通信与协议识别（重点模块）

2.4 D 柔性调节

2.5 E 事件记录

2.6 F 数据存储与保持

2.7 G 软件升级

2.8 H 性能与时序

2.9 I 异常与容错

3 规范条款覆盖矩阵

3.1 0824 版条款 → 用例

3.2 0625 → 0824 主要变更 → 用例

3.3 用例分布与执行建议

## 1 说明

### 1.1 测试对象与覆盖基准

被测对象：DFDL33-SH8619 低压分布式光伏协议转换单元主机，以及配套的 RS-485Ⅰ 本地维护通道与蓝牙维护通道。

配套工具：DFDL33_SH8619 协议转换单元上位机（接 RS-485Ⅰ，兼作主站与手持设备模拟）、逆变器 Modbus 模拟器 InverterModbusSim（模拟下挂逆变器，支持按 Modbus 从站地址多实例挂同一条 RS-485 总线）。

覆盖基准：技术规范书 0625 版与 0824v2 版的合集；两版不一致处以 0824v2 为准，并在用例中标注（0824 变更）。

不覆盖：绝缘、绝缘强度、冲击电压、机械振动、高低温、湿热、电磁兼容等型式试验项目，以及外壳防护、阻燃、铭牌工艺、管脚电气参数等需专用仪器与工装的项目。

### 1.2 编号、优先级与类型约定

| 约定 | 说明 |
| --- | --- |
| 编号 | 模块首字母 + 两位序号，如 C-05 |
| 模块 | A 本地维护与参数读写、 B 上行通信与 DL/T 645 、 C 下行通信与协议识别、 D 柔性调节、 E 事件记录、 F 数据存储与保持、 G 软件升级、 H 性能与时序、 I 异常与容错 |
| P0 | 主干功能或核心判据，版本转测前必须全通过 |
| P1 | 重要边界与异常分支，转测前应通过 |
| P2 | 一般项与确认项，可延后 |
| 功能 / 边界 / 异常 / 性能 / 确认 | 用例类型； 确认 表示规范书与实现之间存在歧义，需先与设计澄清 |

### 1.3 测试环境与准备

- 上位机经 USB 转 RS-485 接主机 RS-485Ⅰ（UART3，北向），默认 9600 / 8 / E / 1，前导 FE 数量 4；设备通信地址默认 000000000001。

- 下行按需接 RS485-Ⅱ（UART6）或 RJ45-1-J1、RJ45-1-J2、RJ45-2-J1、RJ45-2-J2 中的一路或多路。多台逆变器以一条总线多从站地址方式模拟，整机联调时用虚拟串口对把多个模拟器实例并到同一条 RS-485 总线上。

- 模拟器模板默认三套：华为SUN2000.json、阳光SG50KTL-M.json、固德威SMT80K.json；从站地址依次 01、02、03……

- 上位机 dlt645_data_identifiers.json 采用出厂配置，写操作安全字段为：密码权限 00、密码 000000、操作者代码 00000000。

- 下文“关键报文”均按设备地址 000000000001、前导 4 个 FE 计算；数据域字节已按 DL/T 645-2007 规则做 +0x33 处理，未注明的均可由上位机“DL/T 645 操作”页直接生成并发送。

### 1.4 判定通则

除另有说明外，判定依据取 0824v2 版对应条款；两版均有的条款取合集。

“无响应”指 1 s 内未收到任何合规应答帧；“异常应答”指从站应答帧控制码最高位置 1（如 11H → 91H）或数据域错误码非 0。

每个用例执行后应恢复初始状态（清事件、清档案、参数复位），避免用例间互相污染。

### 1.5 需与设计确认的歧义项

以下 5 项在规范书内部、或规范书与实现之间存在不一致，相关用例的执行结论需先经设计确认。

- 接入端口编号：附录 D（二）04 E6 21 01 备注只定义 1=RJ45-Ⅰ、2=RJ45-Ⅱ、3=RS485-Ⅱ、4=无线 四种取值，而《软硬件接口文档》实际存在 RS485-Ⅱ、RJ45-1-J1、RJ45-1-J2、RJ45-2-J1、RJ45-2-J2 共 5 路下行串口。

- 04E60001 未收录：有效下挂数量与通信地址列表在规范书附录 D（二）与附录 I 中均为必选，但《DLT64 点表》与上位机配置文件中没有该标识。

- 附录 I.3.4 组网帧自相矛盾：正文写“控制码 14H、L=04H+数据长度、数据域 F2090601+协议转换单元地址”，同节帧图却标 68H A0…A5 68H 11H 04H D0…D3 A0…A5 CS 16H。

- 扩展写帧是否含安全字段：附录 D 与附录 I 的写帧数据域为“数据标识+数据”，不含标准写数据的密码权限、密码、操作者代码；上位机默认按含安全字段发送。

- 无线通信方式：0625 版写“微功率无线（HRF）”，0824 版改为“满足安全、自主可控要求，宜优先选用国产微功率远距离无线标准”。

## 2 用例正文

### 2.1 A 本地维护与参数读写

#### A-01 RS-485Ⅰ 上行通信参数默认值与修改

对应条款：0824 §4.7.1-1)/5)、§4.7.3；点表 04 00 08 00

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：主机上电，上位机接 RS-485Ⅰ，串口 9600-8-E-1。

操作步骤：

  - 进入“扩展 645 → 通信与设备维护”，读 04000800（RS485-Ⅰ 参数）。

  - 记录返回的 5 字节参数，比对出厂默认是否为 9600 / 偶校验。

  - 写 04000800 为 80 25 00 00 03（9600、8E1），再读回。

  - 把上位机串口改为 9600-8-N-1 后重读 04000800。

  - 改回 9600-8-E-1，写 04000800 恢复出厂值。

关键报文：

读 RS485-Ⅰ 参数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 3B 33 37 BE 16

写 RS485-Ⅰ 参数 = 9600/8E1（14H，含安全字段）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 11 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3B 33 37 36 33 33 58 B3 0D 16

预期结果：

  - 读操作在默认参数下正常应答，数据域 5 字节与点表定义一致（前 4 字节 16 进制小端，第 5 字节为校验格式）。

  - 写入后读回值与写入值一致。

  - 第 4 步因校验方式不匹配应无应答或异常应答，不得返回乱码数据。

  - 第 5 步恢复后读值等于出厂默认值。

备注：校验格式编码：1=8,N,1、2=8,O,1、3=8,E,1，默认偶校验即 03。

#### A-02 本地维护权限校验（密码权限 / 密码 / 操作者代码）

对应条款：0824 §4.8.4.2

优先级 / 类型：P1 / 异常

前置条件：主机上电，上位机接 RS-485Ⅰ 且连通正常。

操作步骤：

  - 用正确安全字段（00 / 000000 / 00000000）写 04000900 = 300 s，确认成功。

  - 仅把密码改为 000001，写 04000900 = 600 s。

  - 仅把密码权限改为 01，写 04000900 = 900 s。

  - 仅把操作者代码改为 FFFFFFFF，写 04000900 = 1200 s。

  - 恢复正确安全字段，读 04000900。

关键报文：

写 轮询时间 = 300 s（正确安全字段）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0E 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3C 33 37 33 36 CD 16

预期结果：

  - 第 1 步正常写应答，读回为 300 s。

  - 第 2～4 步均应被拒绝：或返回异常应答码，或应答正常但参数不生效；两种行为可接受，但必须一致且不得写入越权值。

  - 第 5 步读回值等于最后一次被接受的写入值。

  - 全程不得出现死机、复位或参数区被破坏。

备注：若实现选择“应答正常但不生效”，需在设计文档中明确。

#### A-03 蓝牙维护通道与身份验证

对应条款：0824 §4.7.3、§4.8.4.2

优先级 / 类型：P1 / 功能

前置条件：主机上电；蓝牙待连接；HJ-02C 蓝牙模块已装配。

操作步骤：

  - 不提供鉴权信息直接发起蓝牙连接。

  - 按约定密钥完成配对/鉴权后再连接。

  - 连接成功后通过蓝牙读 04000102（时间）与 04800001（版本号）。

  - 通过蓝牙写 04000900 = 300 s。

  - 断开蓝牙，改用 RS-485Ⅰ 读 04000900 校验。

关键报文：

读 时间（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 34 33 37 B9 16

读 厂家软件版本号（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 B3 37 37 16

预期结果：

  - 第 1 步连接被拒绝，或建立后立即断开，不得放行任何读写。

  - 第 3 步数据与 RS-485Ⅰ 通道读取结果一致。

  - 第 4 步写入生效，RS-485Ⅰ 读回为 300 s。

  - 维护状态指示灯在维护通信期间有对应状态变化。

#### A-04 设备重启 / 恢复出厂设置 / 清除全部事件

对应条款：点表 04 00 0A 00、04 00 0B 00、04 00 0C 00

优先级 / 类型：P1 / 功能

前置条件：主机上电；已写入非默认参数（轮询时间 600 s、串口参数已改）并已产生至少 1 条事件。

操作步骤：

  - 写 04000B00 = 1（清除全部事件），读事件总次数确认清零。

  - 写 04000C00 = 1（恢复出厂设置），读 04000900、04000800 确认参数回默认值。

  - 写 04000A00 = 1（设备重启），观察是否复位重启。

  - 重启后读 04000102 与 04000900。

关键报文：

清除全部事件：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0D 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3E 33 37 34 99 16

恢复出厂设置：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0D 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3F 33 37 34 9A 16

设备重启：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0D 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3D 33 37 34 98 16

预期结果：

  - 三条写命令均返回正常写应答。

  - 清除事件后事件总次数为 0，且 03E61402 清零次数 +1。

  - 恢复出厂后轮询时间、串口参数、档案回默认；历史事件是否保留需与设计确认（规范书未规定）。

  - 重启后设备自动恢复采集与通信，不进入异常态。

备注：“写 1 执行”型命令写其他值应无效，可并入 I-09 一并验证。

#### A-05 位置信息（经度 / 纬度 / 高度）设置与读取

对应条款：0824 §4.8.3.3；点表 04 00 04 0F

优先级 / 类型：P2 / 功能

前置条件：主机上电，RS-485Ⅰ 连通。

操作步骤：

  - 读 0400040F 记录当前值。

  - 写 0400040F 为 经度 113.2644、纬度 23.1291、高度 50.0000。

  - 重新读回比对。

  - 掉电 1 min 后上电再读。

关键报文：

读 位置信息（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 42 37 33 37 C9 16

预期结果：

  - 读操作正常应答，3 个字段各 4 字节（XXXX.XXXX）。

  - 写后读回与写入值逐字段一致。

  - 掉电重启后位置信息保持不丢。

### 2.2 B 上行通信与 DL/T 645 协议

#### B-01 读通信地址（广播地址）

对应条款：0824 §4.7.1-4)、§4.7.3

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：主机上电；总线上只有被测设备；上位机接 RS-485Ⅰ。

操作步骤：

  - 点“读取通信地址”，或手工发送广播读通信地址帧。

  - 记录应答帧中的 6 字节地址。

  - 用该地址再次单独寻址读 04000102。

关键报文：

广播读通信地址（13H，AAAAAAAAAAAA）：FE FE FE FE 68 AA AA AA AA AA AA 68 13 00 DF 16

寻址读时间（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 34 33 37 B9 16

预期结果：

  - 应答帧控制码 0x93，数据域为 6 字节 BCD 地址，低字节在前。

  - 解析出的 12 位地址与设备铭牌/出厂记录一致。

  - 用该地址寻址读取正常应答，说明地址解析正确。

备注：广播地址下多台同时应答会冲突，测试时必须保证总线上只有一台设备。

#### B-02 标准电能表标识读取——A 相电压按实回复

对应条款：0824 附录 D（四）02 01 01 00；§4.8.1

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：主机上电，RS-485Ⅰ 连通；电压回路已加额定电压。

操作步骤：

  - 读 02010100。

  - 同步用标准源或外部电压表读取实际电压。

  - 把电压调到 220 V、242 V（+10%）、176 V（-20%）三档，重复读取。

关键报文：

读 A 相电压（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 34 34 35 B6 16

预期结果：

  - 三次读回的数据格式均为 XXX.X，2 字节 BCD。

  - 读回值与标准源示数之差在 1.0 级准确度（±2%）范围内。

  - 电压偏离额定值时不出现回全 0 或 FF。

备注：该标识是规范书明确要求“据实回复”的少数标准表标识之一，不可全 0 敷衍。

#### B-03 单相表兼容标识按全 0 回复

对应条款：0824 附录 D（四）注

优先级 / 类型：P1 / 功能

前置条件：主机上电，RS-485Ⅰ 连通。

操作步骤：

  - 依次读 02020100（A 相电流）、02030000（瞬时总有功）、02050000（瞬时总视在功率）、02060000（总功率因数）、02800001（零线电流）。

  - 读 05060101、05060201（日冻结正/反向有功总电能）。

  - 读 06100300、061006FF、061007FF 等曲线数据块。

  - 读 04000101（日期及星期）。

关键报文：

读 曲线数据块示例 061006FF：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 32 39 43 39 CD 16

读 日期及星期（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 33 37 B8 16

预期结果：

  - 第 1～3 步全部返回正常应答，数据域按各标识规定长度回全 0，不得返回异常应答码。

  - 第 4 步“日期及星期”按实回复，与上位机系统时间一致，星期编码 0 表示星期日。

  - 所有应答的数据长度与该标识定义的分组长度一致。

备注：“协议转换器中不存在的数据标识均按全 0 回复”是 0824 新增章节，0625 版没有，属新增覆盖点。

#### B-04 不存在的数据标识按全 0 回复

对应条款：0824 附录 D（四）注

优先级 / 类型：P1 / 边界

前置条件：主机上电，RS-485Ⅰ 连通。

操作步骤：

  - 手工构造并发送读未定义标识，如 12030405。

  - 发送读长度与规范书不一致的标识（如按 4 字节解读 02010100）。

  - 发送“同属一个数据块但未定义”的标识，如 04E61000。

关键报文：

读 未定义标识 12030405（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 38 37 36 45 D0 16

预期结果：

  - 第 1、3 步返回正常应答且数据域为全 0。

  - 第 2 步上位机应按标识定义的固定长度解析，不因长度不符而截断或越界。

  - 全程不得出现无响应或设备复位。

#### B-05 时钟召测与对时

对应条款：0824 §4.8.3.1-1)2)

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：主机上电，RS-485Ⅰ 连通。

操作步骤：

  - 读 04000101、04000102，与上位机系统时间比对。

  - 通过上位机发起对时，把设备时间设为“当前时间 + 1 min”。

  - 对时后立即读时间比对。

  - 连续运行 24 h（或改用时钟测试仪）后复读时间，计算日计时误差。

关键报文：

读 日期及星期（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 33 37 B8 16

读 时间（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 34 33 37 B9 16

预期结果：

  - 读回时刻格式 YYMMDDWW、hhmmss，均为 BCD。

  - 对时误差小于 10 s（§4.8.3.1-2)）。

  - 日计时误差绝对值 ≤ 0.5 s/24h。

  - 对时成功后 03E61404 校时总次数 +1，并记录校时前后时刻。

#### B-06 广播校时

对应条款：0824 §4.8.3.1-2)

优先级 / 类型：P1 / 功能

前置条件：主机上电，RS-485Ⅰ 连通，总线上只有被测设备。

操作步骤：

  - 记录当前设备时间。

  - 点击“广播校时（电脑时间）”，以广播地址 AAAAAAAAAAAA、控制码 0x08 发送 6 字节 BCD 时间。

  - 发送后立即读 04000101、04000102。

  - 读 03E61404 校时总次数。

关键报文：

广播校时报文（08H，数据为秒分时日月年）：FE FE FE FE 68 AA AA AA AA AA AA 68 08 06 63 84 44 54 3C 59 EE 16

读 校时总次数：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 37 47 19 36 B3 16

预期结果：

  - 广播校时命令不返回应答，总线上不应出现任何回帧。

  - 校时后设备时间与发送时刻一致，误差在 10 s 内。

  - 校时总次数 +1，最近一次记录中“校时前/后时刻”成对应关系。

#### B-07 轮询时间参数边界 5 s / 3600 s / 越界

对应条款：点表 04 00 09 00（5~3600 s）

优先级 / 类型：P1 / 边界

前置条件：主机上电，RS-485Ⅰ 连通。

操作步骤：

  - 写 04000900 = 5（下限），读回。

  - 写 04000900 = 3600（上限），读回。

  - 写 04000900 = 4（越下限），读回。

  - 写 04000900 = 3601（越上限），读回。

  - 写 04000900 = 300，恢复常用值。

关键报文：

写 轮询时间 = 5 s（下限）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0E 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3C 33 37 38 33 CF 16

写 轮询时间 = 300 s（常用值）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0E 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3C 33 37 33 36 CD 16

预期结果：

  - 第 1、2 步写入成功且读回一致。

  - 第 3、4 步应被拒绝：异常应答，或应答正常但不生效；两种处理需与设计统一。

  - 所有越界写入后参数区保持上一次有效值，不得写入非法值导致轮询异常。

#### B-08 串口参数组逐通道读写

对应条款：点表 04 00 08 xx（00~07 共 8 路）

优先级 / 类型：P1 / 功能

前置条件：主机上电，RS-485Ⅰ 连通。通道定义：00 RS485-Ⅰ、01 RS485-Ⅱ、02 RJ45-1-J1、03 RJ45-1-J2、04 RJ45-2-J1、05 RJ45-2-J2、06 载波、07 无线。

操作步骤：

  - 从 00 到 07 依次读各通道参数并记录。

  - 把 01、02 两个通道分别写为不同参数组合（如 9600/8E1 与 19200/8N1）。

  - 逐个读回校验。

  - 读 04000800 确认 RS485-Ⅰ 参数未被误改。

关键报文：

读 通道 00（RS485-Ⅰ）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 3B 33 37 BE 16

读 通道 01（RS485-Ⅱ）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 3B 33 37 BF 16

预期结果：

  - 8 个通道均可独立读写，互不影响。

  - 写非本通道参数不会误改 RS485-Ⅰ，维护通道保持可用。

  - 越界通道号（如 08）按不存在处理，回全 0 或异常应答。

备注：RS-485Ⅰ 被改错会导致维护口失联，测试前务必记录原值，建议先测 01 再测 00。

#### B-09 上行速率可设置 9600 → 115200

对应条款：0824 §4.7.1-1)

优先级 / 类型：P1 / 功能

前置条件：主机上电，上位机接 RS-485Ⅰ。

操作步骤：

  - 写 04000800 为 115200、8E1（波特率按 16 进制小端编码）。

  - 把上位机串口改为 115200-8-E-1，读 04000102。

  - 改回 9600 并复测。

  - 分别以 2400、4800 尝试，确认是否支持。

关键报文：

写 波特率（示例：9600/8E1）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 11 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3B 33 37 36 33 33 58 B3 0D 16

预期结果：

  - 改速率后上位机以新速率可正常通信，读值正确。

  - 不支持的非标准速率写入被拒绝或保持原值。

  - 速率切换过程中不得出现“需复位才能恢复通信”的死锁。

备注：最大支持 115200 bps 为 0824 明确要求，默认 9600 bps。

#### B-10 厂家软件版本号读取

对应条款：点表 04 80 00 01（32 字节 ASCII）

优先级 / 类型：P2 / 功能

前置条件：主机上电，RS-485Ⅰ 连通。

操作步骤：

  - 读 04800001。

  - 与软硬件接口文档/版本对照表记载的软件版本比对。

  - 触发一次本地升级后复读。

关键报文：

读 厂家软件版本号（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 B3 37 37 16

预期结果：

  - 返回 32 字节 ASCII，可读部分与当前发布版本号一致。

  - 余下字节补 0，不出现随机数据。

  - 升级后版本号相应变化。

#### B-11 主动上报与上报状态字

对应条款：0824 表 A.1 管脚 11 EVENTOUT、§4.8.5.1-2)

优先级 / 类型：P1 / 功能

前置条件：主机上电，RS-485Ⅰ 连通；已配置可触发主动上报的事件。

操作步骤：

  - 用示波器或逻辑分析仪监测 EVENTOUT 引脚常态电平。

  - 人为制造一条上报事件（如拔掉下行逆变器）。

  - 观察 EVENTOUT 是否变为高阻态。

  - 主站查询上报状态字并读走事件后再观察 EVENTOUT。

预期结果：

  - 常态下 EVENTOUT 为低电平。

  - 有主动上报事件时输出高阻态，请求查询主动上报状态字。

  - 状态字被读空后恢复低电平。

  - 不得出现上报后无法清除的“锁定”现象。

备注：管脚定义取自 0824 表 A.1，属现场“事件及时上传”的关键环节，容易漏测。

#### B-12 参数设置与查询全流程（远程 + 本地）

对应条款：0824 §4.8.3.2、§4.8.5.1-1)

优先级 / 类型：P1 / 功能

前置条件：主机上电；上位机分别以“直接串口”和“代理监听”两种方式接入。

操作步骤：

  - 直接读 04000900、04E62100、04000800，记录结果。

  - 写 04000900 = 600。

  - 切换为代理监听模式，由另一个终端软件读 04000900，确认报文被透明转发。

  - 切回直接模式读回确认参数已生效。

关键报文：

读 轮询时间（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 3C 33 37 BF 16

读 逆变器档案数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 54 19 37 BD 16

预期结果：

  - 查询与设置均正常应答，参数变更可被主站读回。

  - 代理监听模式下报文原样透明转发，不干预原主站交互。

  - 同一参数两次读回结果一致。

### 2.3 C 下行通信与协议识别（重点模块）

#### C-01 重启后自动识别下挂逆变器

对应条款：0824 §4.8.8

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：下行 RS485-Ⅱ 接 1 台逆变器模拟器（模板 华为SUN2000.json，从站地址 01）；主机档案区为空。

操作步骤：

  - 主机上电，等待识别周期结束（不少于 2 个轮询周期）。

  - 读 04E62100（档案数）。

  - 读 04E62101（逆变器 1 档案）。

  - 读 04E60101、02E60101，取额定有功功率与三相电压。

关键报文：

读 档案数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 54 19 37 BD 16

读 逆变器 1 档案（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 54 19 37 BE 16

读 逆变器 1 三相电压块（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 19 35 9C 16

预期结果：

  - 档案数自动变为 1，无需人工建档。

  - 档案中 Modbus 地址 = 01，品牌为可辨识的 ASCII 串，规约版本与模板匹配，接入端口与物理接线一致。

  - 电压数据与模拟器模板中设定的寄存器值换算结果一致（含倍率与字节序）。

备注：0824 与 0625 对 §4.8.8 的表述一致，属必测项。

#### C-02 清除档案后重新自动识别

对应条款：0824 §4.8.8

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：承 C-01 环境，已识别到 1 台逆变器。

操作步骤：

  - 把 04E62100 写为 0，或按设计方式清空档案。

  - 读 04E62100、04E62101 确认已清空（应为 0 / FF）。

  - 保持逆变器在线，等待重新识别。

  - 再次读 04E62101。

关键报文：

读 档案数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 54 19 37 BD 16

读 逆变器 1 档案（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 54 19 37 BE 16

预期结果：

  - 清档案后档案数与档案内容按约定回 0 / FF。

  - 无需重启即可重新识别到逆变器，识别结果与清除前一致。

  - 识别过程不产生虚假的“通信异常”事件。

#### C-03 逆变器档案内容正确性

对应条款：0824 附录 D（二）04 E6 21 01；点表“档案与协议库”

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：已识别到 1 台逆变器（模板 华为SUN2000.json，地址 01，接 RS485-Ⅱ）。

操作步骤：

  - 读 04E62101 并逐字段解析。

  - 把模拟器从站地址改为 02，重新识别，对比档案变化。

  - 把模拟器模板换成 阳光SG50KTL-M.json，重新识别，对比品牌与规约版本字段。

  - 对比不同模板下档案长度是否恒为 1+32+2+1 = 36 字节。

关键报文：

读 逆变器 1 档案（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 54 19 37 BE 16

预期结果：

  - 档案数据区长度恒为 36 字节（NN + CC…CC + VVVV + PP）。

  - 从站地址字段随模拟器地址变化。

  - 品牌为 32 字节 ASCII，未用字节补 0 或 FF，不使用随机数据。

  - 规约版本字段与所选模板对应。

备注：“接入端口”字段取值存在歧义，见 §1.5 第 1 条；本用例只验证“与物理接线一一对应”。

#### C-04 华为 SUN2000 模板识别与数据采集

对应条款：0824 §4.8.5.2、附录 G-2/3/4、附录 E 表 E.1

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：下行接模拟器实例，加载 华为SUN2000.json，从站地址 01；额定有功功率设为 15 kW。

操作步骤：

  - 读 04E60101（额定有功）、04E60301（输出类型）、04E60A01（日发电量）。

  - 读 02E60101、02E60201、02E60301、02E60401、02E60501。

  - 把模拟器电压寄存器改为 2300（230.0 V）、有功改为 7500（7.5 kW），再读一次。

  - 与模拟器界面显示值逐项比对。

关键报文：

读 额定有功功率（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 19 37 9E 16

读 三相电压块（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 19 35 9C 16

读 瞬时有功功率块（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 36 19 35 9E 16

预期结果：

  - 额定有功解析为 15.0000 kW，与模拟器设定一致。

  - 电压、电流、有功、无功、功率因数 5 个数据块取值与模拟器寄存器按倍率、字节序换算的结果完全一致。

  - 改变模拟器寄存器后，下一轮询周期内读值随之变化，滞后不超过一个轮询周期。

  - 有功功率符号位：模拟器设为负值时读回为负值。

备注：附录 G 第 2～4 项均为华为协议族，实际操作按模拟器支持的一版即可。

#### C-05 阳光 SG50KTL-M 模板识别与数据采集

对应条款：0824 §4.8.5.2、附录 G-5

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：下行接模拟器实例，加载 阳光SG50KTL-M.json，从站地址 02。

操作步骤：

  - 清空档案后重启，等待自动识别。

  - 读 04E62102（第 2 台档案），确认品牌为阳光电源对应编码。

  - 读 02E60102～02E60502 五组数据块。

  - 与模拟器界面比对。

关键报文：

读 逆变器 2 三相电压块（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 34 19 35 9D 16

读 逆变器 2 档案（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 54 19 37 BF 16

预期结果：

  - 识别成功，档案落在第 2 位（与从站地址或接入顺序的对应关系需在设计确认后判定）。

  - 5 组数据块取值与模拟器一致。

  - 切换到阳光模板后不应再按华为模板的寄存器映射解析（表现为数据错乱）。

备注：本用例与 C-04 共同验证“协议自适应识别”是否真按报文特征判别，而非按单一固定映射硬解。

#### C-06 固德威 SMT80K 模板识别与数据采集

对应条款：0824 §4.8.5.2、附录 G-8

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：下行接模拟器实例，加载 固德威SMT80K.json，从站地址 03。

操作步骤：

  - 清空档案后重启，等待自动识别。

  - 读 04E62103 与 02E60303。

  - 把模拟器有功寄存器改为满量程，读回校验量程与倍率。

关键报文：

读 逆变器 3 有功功率块（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 36 19 35 A0 16

预期结果：

  - 识别成功且数据正确。

  - 满量程值换算无误，不出现溢出或符号翻转。

  - 三套模板（华为/阳光/固德威）同时在线时，各自数据互不串扰。

备注：本用例是“多厂家共总线”场景的收口，建议三实例同挂一条总线一次跑完。

#### C-07 全变量数据块与分块抄读一致性

对应条款：0824 附录 D（一）02 E6 0F xx 与 02 E6 01~05 xx

优先级 / 类型：P1 / 功能

前置条件：已识别到 1 台三相逆变器，模拟器数据在测试期间保持静止。

操作步骤：

  - 读 02E60F01（逆变器 1 所有变量数据块）。

  - 在同一轮询周期内分别读 02E60101～02E60501。

  - 逐字段比对两组结果。

  - 把模拟器改为单相设备后重复上述步骤。

关键报文：

读 所有变量数据块（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 42 19 35 AA 16

读 三相电压块（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 19 35 9C 16

预期结果：

  - 02E60F01 数据区共 18 个字段，长度 = 2×3 + 3×3 + 4×4 + 4×4 + 2×4 = 55 字节，与分块读取的拼接结果完全一致。

  - 字段顺序严格为：A/B/C 电压 → A/B/C 电流 → 总/A/B/C 有功 → 总/A/B/C 无功 → 总/A/B/C 功率因数。

  - 两组读取之间不得因轮询刷新产生不一致（建议在模拟器数据静止时执行）。

#### C-08 单相设备数据块 B/C 相回 FF

对应条款：0824 附录 D（一）注

优先级 / 类型：P1 / 边界

前置条件：已识别到 1 台单相逆变器（模拟器输出类型寄存器设为单相）。

操作步骤：

  - 读 04E60301 确认输出类型为 00（单相）。

  - 读 02E60101、02E60201、02E60301。

  - 读 02E60F01。

  - 与三相设备（C-04 环境）对比。

关键报文：

读 输出类型（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 36 19 37 A0 16

读 三相电压块（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 19 35 9C 16

预期结果：

  - 单相设备的电压/电流/有功/无功/功率因数数据块中，A 相为实测值，B、C 相全部回 FF。

  - 02E60F01 中同样遵循该规则。

  - 输出类型标识：单相为 00，三相为 01。

备注：这是 0824 明确写入附录 D 的判定规则，容易漏测。

#### C-09 未接入位置回 FF

对应条款：0824 附录 D（一）（二）注

优先级 / 类型：P1 / 边界

前置条件：配置 12 个档案位，但实际只接入 2 台逆变器（地址 01、02）。

操作步骤：

  - 读 04E62103～04E6210C（第 3～12 位档案）。

  - 读 04E60103、02E60103 等第 3 位的数据。

  - 新增第 3 台逆变器后复读第 3 位。

关键报文：

读 第 12 位档案（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3F 54 19 37 C9 16

预期结果：

  - 未接入位置的档案中 Modbus 地址字段为 FF。

  - 未接入位置的数据类标识（02E6xx、04E60Axx 等）数据区全 FF。

  - 新增设备后该位置由 FF 变为实测值，且不覆盖已有位置的数据。

备注：“FF 代表不存在该项信息”在附录 D 多处出现，是抓数据错位的关键判据。

#### C-10 有效下挂数量与通信地址列表读写

对应条款：0824 附录 D（二）04 E6 00 01、附录 I.1、I.3.1/I.3.2

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：已识别到 2 台逆变器；上位机可手工构造该标识报文。

操作步骤：

  - 读 04E60001，解析出“有效数量 M + M 个 6 字节地址”。

  - 写 04E60001，设置 M=1、地址列表为 000000000002。

  - 再读回确认。

  - 把某台在线逆变器从总线摘下，读 04E60001 看有效数量是否随之变化。

关键报文：

读 有效数量与地址列表（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 19 37 9D 16

写 地址列表（14H，M=1，地址 000000000002）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0B 34 33 19 37 34 35 33 33 33 33 33 0F 16

查询地址列表（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 19 37 9D 16

预期结果：

  - 读回应答长度 = 1（数量）+ 6×M，且 M ≤ 12。

  - 地址列表顺序与档案中逻辑地址（01、02…）顺序一致。

  - 写入后读回内容与写入一致。

  - 该标识在规范书附录 D 与附录 I 中均为必选，但《DLT64 点表》与上位机配置文件未收录，需先确认实现的 DI 编码，见 §1.5 第 2 条。

备注：若设备未实现该标识，本用例记为“未实现”，并核对 §4.8.5 与档案接口的替代方案。

#### C-11 档案数上限 12 与第 13 台拒绝

对应条款：0824 附录 D（二）04 E6 21 00（≤12）

优先级 / 类型：P1 / 边界

前置条件：总线上挂 13 台逆变器模拟器实例（从站地址 01~13），全部在线。

操作步骤：

  - 等待足够长的识别时间（不少于 12×3 个轮询周期）。

  - 读 04E62100 确认档案数。

  - 读 04E6210C 确认第 12 位已占用。

  - 把 04E62100 写为 13，再读回。

关键报文：

读 档案数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 54 19 37 BD 16

写 档案数 = 12（14H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0D 33 33 33 33 33 33 33 33 33 54 19 37 3F A0 16

预期结果：

  - 自动识别时档案数最多为 12，不会写入第 13 台。

  - 第 12 位及之前的内容均有效，无数据错位或覆盖。

  - 把档案数写为 13 应被拒绝或截断为 12，不得越界写导致数据区损坏。

  - 超出的设备不影响已建档设备的采集成功率。

#### C-12 接入端口编号映射确认

对应条款：0824 附录 D（二）04 E6 21 01 备注；《软硬件接口文档》

优先级 / 类型：P1 / 确认

前置条件：分别把同一台逆变器接到 RS485-Ⅱ、RJ45-1-J1、RJ45-1-J2、RJ45-2-J1、RJ45-2-J2 五路端口上。

操作步骤：

  - 每换一个端口，清空档案后重启，等待重新识别。

  - 读 04E62101 记录接入端口字段取值。

  - 整理“物理端口 → 字段取值”对照表。

  - 同时接 2 台逆变器到不同端口，验证字段是否可区分。

关键报文：

读 逆变器 1 档案（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 54 19 37 BE 16

预期结果：

  - 5 路物理端口应能产出可区分的字段值，或按设计明确归并规则。

  - 字段取值与附录 D 定义的 1/2/3/4 的对应关系必须唯一且可复现。

  - 本用例结论需与设计确认后写入测试报告，见 §1.5 第 1 条。

备注：规范书只定义 4 种取值，实际硬件有 5 路下行串口，是本项目最需提前澄清的接口歧义。

#### C-13 本机通信地址变更后无线地址列表清空

对应条款：0824 附录 I.1

优先级 / 类型：P1 / 异常

前置条件：已通过 04E60001 写入 2 个无线子节点地址；当前主机通信地址为 000000000001。

操作步骤：

  - 读 04E60001 确认列表中有 2 个地址。

  - 修改主机通信地址（如改为 000000000005）。

  - 重新读 04E60001。

  - 把主机地址改回 000000000001，再次读列表。

关键报文：

读 地址列表（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 19 37 9D 16

预期结果：

  - 主机地址变更后，无线接口转换器地址列表应被清空（数量为 0）。

  - 清空是单向的：即使把地址改回原值，列表也不应自动恢复。

  - 清空后组网功能应可重新发起并成功。

#### C-14 下行链路监测与通信异常判定

对应条款：0824 §4.8.10、§4.8.2-6)

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：已识别 1 台逆变器（地址 01），运行正常。

操作步骤：

  - 断开模拟器与总线的连接（拔线或关闭实例）。

  - 持续观察 3 个以上轮询周期。

  - 读 03E61201（通信异常事件总次数）、03E61301（最近 1 次记录）。

  - 恢复连接，等待 2 个轮询周期。

  - 再次读 03E61201 与逆变器数据。

关键报文：

读 通信异常事件总次数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 45 19 36 AE 16

读 最近 1 次通信异常事件（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 46 19 36 AF 16

预期结果：

  - 断线后通信异常事件总次数 +1，记录包含发生时刻、结束时刻、逆变器号（01~0C）。

  - 断线期间读该逆变器数据应回 FF 或约定值，不得返回上一次的陈旧值冒充实时值。

  - 下行通信状态指示相应变化。

  - 恢复后自动恢复采集，事件记录补齐“结束时刻”。

  - 误报控制：正常在线 30 min 内不得产生通信异常事件。

#### C-15 下行通信成功率（RS-485 > 99%）

对应条款：0824 §4.8.11 表 7

优先级 / 类型：P1 / 性能

前置条件：1 台逆变器接 RS-485 总线，链路质量正常；能统计下行报文（可配合代理监听抓包）。

操作步骤：

  - 连续运行 ≥ 1 h，记录下行请求总帧数与成功应答帧数。

  - 计算成功率 = 成功帧数 / 总帧数 × 100%。

  - 按 12 台并发场景重复一次（条件允许时）。

  - 人为改变终端电阻制造轻微干扰后再统计，观察统计口径是否合理。

预期结果：

  - 正常链路下 RS-485 通信成功率 > 99%。

  - 失败帧能被计入通信异常事件，不静默丢弃。

  - 统计口径需在设计确认后固定，测试报告注明测量时长与样本量（建议不少于 1 万帧）。

#### C-16 协议库槽位读写与总数

对应条款：点表“档案与协议库”04 E7 01 xx（238 字节）、04 E7 01 FE

优先级 / 类型：P2 / 确认

前置条件：主机上电，RS-485Ⅰ 连通；已知当前出厂内置协议库数量。

操作步骤：

  - 读 04E701FE（协议库总数）。

  - 读 04E70101，解析品牌、规约版本与各寄存器描述（每项 16 字节）。

  - 按点表定义修改第 1 项中“A 相电压寄存器”的地址与倍率，写回。

  - 复读确认，并回读 02E60101 观察采集值是否随映射变化。

关键报文：

读 协议库总数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 31 34 1A 37 9C 16

读 协议库 1（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 1A 37 9F 16

预期结果：

  - 协议库总数与出厂内置协议数量一致，且 ≤ 253（槽位 01~FD）。

  - 单条协议库数据区长度为 238 字节，包含品牌、规约版本与 33 个寄存器描述项。

  - 修改映射后采集值随之变化，说明协议库真正生效而非硬编码。

  - 写越界槽位（FE 之后）应被拒绝。

备注：TTTT 描述符规则：低 4 位数据类型、次 4 位字节序、再次 4 位小数位数、高 4 位预留，见点表。

### 2.4 D 柔性调节

#### D-01 数值控——有功功率调节

对应条款：0824 §4.8.9-1)、附录 D（二）04 E6 05 xx、附录 F(2)

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：已识别 1 台逆变器（额定有功 15 kW）；上位机接 RS-485Ⅰ。

操作步骤：

  - 读 04E60501 记录当前有功功率调节值。

  - 写 04E60501 = 5.0000 kW。

  - 读回 04E60501，并用上位机抓取下行 Modbus 写报文。

  - 抄下模拟器“有功功率控制寄存器”的读值并与 5 kW 比对。

  - 条件允许时用示波器或电能表验证逆变器实际出力变化。

关键报文：

写 有功功率调节 = 5.0000 kW（14H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 10 33 33 33 33 33 33 33 33 34 38 19 37 33 33 38 33 1A 16

读 有功功率调节（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 38 19 37 A2 16

预期结果：

  - 写应答控制码 0x94，错误码为 0。

  - 下行 Modbus 报文的寄存器地址、数量、功能码与协议库中“有功功率数值控制寄存器”的定义一致。

  - 模拟器侧读到的控制值与 5.0000 kW（按倍率换算后）一致。

  - 读回 04E60501 等于写入值。

备注：转换链路为：DL/T 645 写 → 协议库映射 → Modbus 写 → 结果回传；任一环节错误都会在本用例暴露。

#### D-02 数值控——无功功率调节

对应条款：0824 §4.8.9-1)、附录 D（二）04 E6 06 xx

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：同 D-01，额定无功 5 kvar。

操作步骤：

  - 写 04E60601 = 2.0000 kvar。

  - 读回并抓下行报文。

  - 写 0.0000 kvar，确认可完全退出无功输出。

  - 写负值（如 -2.0000 kvar）确认符号处理。

关键报文：

写 无功功率调节 = 2.0000 kvar：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 10 33 33 33 33 33 33 33 33 34 39 19 37 33 33 35 33 18 16

预期结果：

  - 写入生效，下行 Modbus 控制值与设定一致。

  - 0 值与负值均能正确下发，符号位不丢失。

  - 无功调节与有功调节互不干扰（交替下发后各自读回正确）。

#### D-03 数值控——功率因数调节

对应条款：0824 §4.8.9-1)、附录 D（二）04 E6 07 xx

优先级 / 类型：P1 / 功能

前置条件：已识别 1 台逆变器；模拟器支持功率因数控制寄存器。

操作步骤：

  - 写 04E60701 = 1.000（超前/滞后按逆变器约定）。

  - 写 04E60701 = 0.950。

  - 写边界值 0.000 与 1.000，读回。

  - 抓取下行报文核对写入的寄存器与换算。

关键报文：

写 功率因数调节 = 1.000：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0E 33 33 33 33 33 33 33 33 34 3A 19 37 33 43 BF 16

预期结果：

  - 写入生效，下行 Modbus 值按 X.XXX（3 位小数）换算正确。

  - 边界值 0.000 的行为需与设计确认（部分逆变器不接受 0）。

  - 功率因数调节不破坏电压/电流采集。

#### D-04 逆变器开关机控制

对应条款：0824 §4.8.9、附录 E 表 E.1 控制类、附录 D（二）04 E6 04 xx

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：已识别 1 台逆变器，当前处于开机状态。

操作步骤：

  - 读 04E60401 确认为 0（开机）。

  - 写 04E60401 = 1（关机），读回。

  - 抓下行报文确认写的是关机控制寄存器。

  - 写 04E60401 = 0（开机），读回。

  - 读 03E60001 确认开关机控制事件次数 +2。

关键报文：

读 运行状态（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 37 19 37 A1 16

写 关机（14H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0D 33 33 33 33 33 33 33 33 34 37 19 37 34 79 16

写 开机（14H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0D 33 33 33 33 33 33 33 33 34 37 19 37 33 78 16

预期结果：

  - 状态写入即时生效，读回值与写入值一致。

  - 下行报文指向协议库中“开机控制寄存器 / 关机控制寄存器”。

  - 每次控制均产生一条开关机控制事件，事件类型字段 00 为开机、01 为关机。

  - 控制结果字段能反映真实结果（00 成功 / 01 未调 / 02 失败 / 03 不支持 / 04 其他）。

#### D-05 比例控——有功功率百分比 0% / 50% / 100%

对应条款：0824 §4.8.9-2)、附录 F(1)、附录 D（二）04 E6 08 xx

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：已识别 1 台逆变器，额定有功 15 kW。

操作步骤：

  - 写 04E60801 = 0.0%，读回并抓下行报文。

  - 写 04E60801 = 50.0%，读回并抓下行报文。

  - 写 04E60801 = 100.0%，读回并抓下行报文。

  - 核对三档下行值是否分别等于 0、7.5 kW、15 kW（按额定有功换算）。

关键报文：

写 有功百分比 = 0.0%：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0E 33 33 33 33 33 33 33 33 34 3B 19 37 33 33 B0 16

写 有功百分比 = 50.0%：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0E 33 33 33 33 33 33 33 33 34 3B 19 37 33 38 B5 16

写 有功百分比 = 100.0%：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0E 33 33 33 33 33 33 33 33 34 3B 19 37 33 43 C0 16

预期结果：

  - 三档均正常生效，下行值 = 额定有功 × 百分比，误差不超过 1 个最小分辨率。

  - 0.0% 时逆变器出力降为 0 但不关机（与 D-04 的关机区分）。

  - 100.0% 时可恢复满发。

  - 所有写入均产生有功功率控制事件，事件类型字段为 1（百分比调节）。

备注：先读 04E60101 取得额定有功，再做百分比换算校验。

#### D-06 比例控——无功功率百分比 0% / 100%

对应条款：0824 §4.8.9-2)、附录 D（二）04 E6 09 xx

优先级 / 类型：P1 / 功能

前置条件：已识别 1 台逆变器，额定无功 5 kvar。

操作步骤：

  - 写 04E60901 = 0.0%，读回并抓下行报文。

  - 写 04E60901 = 100.0%，读回并抓下行报文。

  - 核对下行值是否为 0 与 5 kvar。

关键报文：

写 无功百分比 = 100.0%：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0E 33 33 33 33 33 33 33 33 34 3C 19 37 33 43 C1 16

预期结果：

  - 写入生效，换算正确。

  - 无功百分比与有功百分比互不串扰（交替写入后各自读回正确）。

  - 事件类型字段为 1（百分比调节），单位与数值匹配。

#### D-07 边界——百分比越界 101.0%

对应条款：0824 §4.8.9-2)、附录 D（二）04 E6 08 xx（XXX.X %）

优先级 / 类型：P1 / 边界

前置条件：已识别 1 台逆变器，额定有功 15 kW。

操作步骤：

  - 写 04E60801 = 101.0%。

  - 读回 04E60801。

  - 读 03E60201 有功功率控制事件，查看调控结果码。

  - 写 04E60801 = 100.0% 恢复。

关键报文：

写 有功百分比 = 101.0%（越界）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0E 33 33 33 33 33 33 33 33 34 3B 19 37 43 43 D0 16

预期结果：

  - 越界值应被拒绝：或返回异常应答，或返回正常应答但下发给逆变器的值被限制为 100%。

  - 不得把 101.0% 原样下发（逆变器侧可能异常）。

  - 事件记录中该次调控结果应明确标记（如 03 不支持 / 04 其他问题），不记为“成功”。

  - 参数区保持上一次有效值。

#### D-08 边界——数值控超过额定有功功率

对应条款：0824 §4.8.9-1)、附录 D（二）04 E6 05 xx

优先级 / 类型：P1 / 边界

前置条件：已识别 1 台逆变器，额定有功 15 kW。

操作步骤：

  - 写 04E60501 = 20.0000 kW（超额定）。

  - 读回并抓下行报文。

  - 写 04E60501 = 0.0000 kW（零值）。

  - 写 04E60501 = 15.0000 kW（等于额定）。

关键报文：

读 额定有功（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 19 37 9E 16

预期结果：

  - 超额定值是否被限制为额定值，需与设计确认并在报告中记录实际行为。

  - 零值可正常下发。

  - 等于额定值时逆变器恢复满发。

  - 任何情况下不得下发超过额定值导致逆变器保护动作。

#### D-09 时段控——有功功率时段调节与结束自动恢复

对应条款：0824 §4.8.9-3)、附录 D（二）04 E6 0B xx 备注

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：已识别 1 台逆变器，额定有功 15 kW；当前系统时间为 07:50。

操作步骤：

  - 写 04E60B01：时段 1 = 08:00-12:00 值 3.0000 kW；时段 2 = 14:00-18:00 值 5.0000 kW。

  - 读回 04E60B01 确认存入。

  - 把系统时间调到 08:00，观察下行控制是否按 3 kW 下发。

  - 把时间调到 12:00 之后，观察是否恢复到额定有功 15 kW。

  - 把时间调到 14:00，观察是否按 5 kW 下发。

关键报文：

写 有功功率时段调节（两时段）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 2C 33 33 33 33 33 33 33 33 34 3E 19 37 33 33 38 33 33 33 36 33 33 33 4B 55 3C 59 33 33 47 55 3C 59 33 33 45 55 3C 59 33 33 3B 55 3C 59 5D 16

预期结果：

  - 写入成功，读回内容与写入一致（含开始/结束时刻与调控值）。

  - 进入时段后自动按调控值下发控制，无需主站再次干预。

  - 时段结束后自动恢复到额定有功功率输出状态（附录 D 备注明确要求）。

  - 每次进入/退出时段产生有功功率时段控制事件（03E608xx/03E609xx，事件类型 0=功率值、1=百分比）。

#### D-10 时段控——百分比时段调节与 FF 表示不调节

对应条款：0824 §4.8.9-3)、附录 D（二）04 E6 0C xx 备注

优先级 / 类型：P1 / 边界

前置条件：已识别 1 台逆变器。

操作步骤：

  - 写 04E60C01：时段 1 = 08:00-12:00 值 50.0%；第 2 个时段的开始/结束均填 FF。

  - 读回确认第 2 时段为 FF。

  - 进入 08:00 后观察是否按 50% 控制。

  - 把两个时段都填 FF 后写入，确认设备接受。

关键报文：

写 有功百分比时段调节：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 28 33 33 33 33 33 33 33 33 34 3F 19 37 33 3B 33 38 33 33 4B 55 3C 59 33 33 47 55 3C 59 33 33 45 55 3C 59 33 33 3B 55 3C 59 93 16

预期结果：

  - 某一时段填 FF 表示该时段不做调节，设备应接受该写入。

  - 未填时段的时刻不产生控制动作，也不产生对应事件。

  - 时段 1 结束后自动恢复额定输出。

#### D-11 时段控边界——两时段重叠 / 跨天

对应条款：0824 附录 D（二）04 E6 0B xx 备注（不能重叠、不能跨天）

优先级 / 类型：P1 / 边界

前置条件：已识别 1 台逆变器。

操作步骤：

  - 写时段 1 = 08:00-12:00、时段 2 = 11:00-15:00（重叠），观察应答与读回。

  - 写时段 1 = 22:00-02:00（跨天），观察应答与读回。

  - 写两个完全相同的时段，观察处理。

  - 写合法的两时段，确认仍可正常写入。

关键报文：

写 时段重叠（应拒绝）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 2C 33 33 33 33 33 33 33 33 34 3E 19 37 33 33 38 33 33 33 36 33 33 33 48 55 3C 59 33 33 44 55 3C 59 33 33 45 55 3C 59 33 33 3B 55 3C 59 57 16

预期结果：

  - 重叠与跨天均应被拒绝（异常应答，或应答正常但参数不生效），不得出现“接受但执行异常”。

  - 被拒绝后原有时段表保持不变，不出现部分写入。

  - 合法时段仍可正常写入。

  - 实际行为需与设计确认后固化到测试报告。

#### D-12 广播（多播）调节对全部下挂生效

对应条款：0824 §4.8.9-4)、附录 D（二）04 E6 08 xx

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：总线上挂 3 台逆变器（地址 01、02、03），额定有功均为 10 kW。

操作步骤：

  - 用广播地址 AAAAAAAAAAAA 下发 04E608FF = 30.0%。

  - 分别读 04E60801、04E60802、04E60803。

  - 抓下行报文，确认对 3 台逆变器分别下发了 3 kW。

  - 读 03E603xx 有功功率控制事件，确认 3 台的控制结果字段。

关键报文：

广播写 有功百分比 = 30.0%（AAAAAAAAAAAA）：FE FE FE FE 68 AA AA AA AA AA AA 68 14 0E 33 33 33 33 33 33 33 33 32 3B 19 37 33 36 AC 16

预期结果：

  - 3 台全部生效，且互不影响。

  - 控制结果字段按字节位图表示各台结果（00 成功、01 未调、02 失败、03 不支持、04 其他）。

  - 其中若有一台离线，其余两台仍应成功，事件中该台记为失败或未调。

  - 广播帧的控制结果应完整回传全部台位，不得只回第一台。

备注：广播地址按 DL/T 645 惯例用 AAAAAAAAAAAA；规范书写“广播或多播”，多播可用 FF 通配，两种寻址方式的实际支持情况需一并验证。

#### D-13 调控失败回传与事件记录

对应条款：0824 附录 D（三）调控结果码、§4.8.9

优先级 / 类型：P1 / 异常

前置条件：已识别 2 台逆变器（01 在线、02 离线）。

操作步骤：

  - 对 01、02 分别下发 04E608xx = 50.0%。

  - 记录两次写应答的错误码。

  - 读 03E60301、03E60302 有功功率控制事件。

  - 查看调控结果字段与调控值。

关键报文：

写 有功百分比 50.0%：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0E 33 33 33 33 33 33 33 33 34 3B 19 37 33 38 B5 16

读 最近 1 次有功功率控制事件（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 36 19 36 9F 16

预期结果：

  - 在线台回传成功（00），离线台回传失败（02）或未调（01），不得谎报成功。

  - 事件记录中发生时刻、结束时刻、事件类型、调控结果、各台调控值齐全。

  - 调控结果字节图与逆变器编号的对应关系正确（从左往右为 12、11…2、1）。

  - 离线台同时产生通信异常事件。

#### D-14 调控响应时延 ≤ 5 s

对应条款：0824 附录 F(3)

优先级 / 类型：P0 / 性能

前置条件：1 台逆变器在线；使用代理监听抓取上行请求与回应的时间戳。

操作步骤：

  - 下发 04E60801 = 50.0%，记录发送时刻。

  - 记录设备回应的时刻，计算差值。

  - 连续执行 20 次，统计最大、最小、平均时延。

  - 把逆变器响应人为拖慢（模拟器加大延时）后重测，观察是否仍满足 5 s。

关键报文：

写 有功百分比 50.0%：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0E 33 33 33 33 33 33 33 33 34 3B 19 37 33 38 B5 16

预期结果：

  - 正常链路下 20 次均 ≤ 5 s。

  - 逆变器响应慢时应尽快回传“失败/未调”，不得静默超时。

  - 测量口径以上行请求首字节到回应帧首字节为准。

备注：附录 F 注：上级系统侧延时要求为 RS-485 ≤ 6 s、载波 ≤ 60 s，设备侧 5 s 留有余量。

#### D-15 多台逆变器并发调节一致性

对应条款：0824 §4.8.9-4)、附录 D（二）（三）

优先级 / 类型：P1 / 功能

前置条件：3 台逆变器在线（01/02/03），额定有功分别为 10/15/20 kW。

操作步骤：

  - 依次对 3 台写 04E608xx = 40.0%，间隔 1 s。

  - 同时抓下行报文，核对每台的下行值是否为 4/6/8 kW。

  - 读 3 台的 04E608xx 与 03E603xx。

  - 把其中一台的百分比改为 60%，确认不影响另外两台。

关键报文：

读 有效下挂数量与地址列表：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 19 37 9D 16

预期结果：

  - 各台按自身额定值换算，无串台、无错位。

  - 事件记录按逆变器号正确归档。

  - 单台参数变更不影响其他台的当前调控状态。

  - 并发期间上行应答不丢帧、不粘连。

### 2.5 E 事件记录

#### E-01 开关机控制事件

对应条款：0824 §4.8.2-2)、附录 D（三）03 E6 00 xx、03 E6 01 xx

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：1 台逆变器在线；事件区已清零。

操作步骤：

  - 连续执行“关机—开机—关机”共 3 次控制。

  - 读 03E60001 开关机控制事件总次数。

  - 依次读 03E60101（最近 1 次）、03E60102（上 2 次）、03E60103（上 3 次）。

  - 核对每次的发生时刻、结束时刻、事件类型、调控结果。

关键报文：

读 总次数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 19 36 9C 16

读 最近 1 次（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 19 36 9D 16

预期结果：

  - 总次数为 3。

  - 每次记录中：事件类型 00 = 开机、01 = 关机；调控结果按字节图对应各台逆变器。

  - 发生时刻与结束时刻格式为 YYMMDDhhmmss，与实际操作时间一致。

  - 记录条数上限 50 次（03E60101~03E60132），超出后按 FIFO 覆盖。

#### E-02 有功功率控制事件

对应条款：0824 §4.8.2-3)、附录 D（三）03 E6 02 xx、03 E6 03 xx

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：1 台逆变器在线，额定有功 15 kW。

操作步骤：

  - 写数值控 5.0000 kW，再写百分比控 50.0%。

  - 读 03E60201 总次数。

  - 读 03E60301、03E60302。

  - 核对事件类型（0 = 功率值调节、1 = 百分比调节）与调控值单位（kW / %）。

关键报文：

读 总次数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 35 19 36 9E 16

读 最近 1 次（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 36 19 36 9F 16

预期结果：

  - 总次数为 2。

  - 两条记录的“事件类型”分别为 0 与 1。

  - 调控值字段按事件类型分别以 kW 与 % 解释，数值正确。

  - 一次控制对应一条记录，不因多台而去重丢失。

#### E-03 无功功率控制事件

对应条款：0824 §4.8.2-4)、附录 D（三）03 E6 04 xx、03 E6 05 xx

优先级 / 类型：P1 / 功能

前置条件：1 台逆变器在线。

操作步骤：

  - 写 04E60601 = 2.0000 kvar，再写 04E60901 = 50.0%。

  - 读 03E60401 与 03E60501、03E60502。

关键报文：

读 总次数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 37 19 36 A0 16

读 最近 1 次（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 38 19 36 A1 16

预期结果：

  - 总次数为 2，事件类型分别为 0（kvar）与 1（%）。

  - 调控值单位与事件类型匹配。

  - 无功事件与有功事件互不合并。

#### E-04 功率因数控制事件

对应条款：0824 §4.8.2-5)、附录 D（三）03 E6 06 xx、03 E6 07 xx

优先级 / 类型：P1 / 功能

前置条件：1 台逆变器在线。

操作步骤：

  - 写 04E60701 = 0.950，再写 1.000。

  - 读 03E60601、03E60701、03E60702。

关键报文：

读 总次数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 39 19 36 A2 16

读 最近 1 次（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 3A 19 36 A3 16

预期结果：

  - 总次数为 2。

  - 调控值以 X.XXX 格式（2 字节）记录，数值正确。

  - 记录中不含“事件类型”字段（功率因数只有数值型），与附录 D 表结构一致。

#### E-05 有功功率时段控制事件

对应条款：0824 §4.8.2、附录 D（三）03 E6 08 xx、03 E6 09 xx

优先级 / 类型：P1 / 功能

前置条件：1 台逆变器在线；已写入合法时段表。

操作步骤：

  - 等待跨过时段 1 的开始时刻。

  - 读 03E60801 时段控制事件总次数。

  - 读 03E60901 记录内容。

  - 把系统时间跨过时段结束时刻，再读一次。

关键报文：

读 总次数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 3B 19 36 A4 16

读 最近 1 次（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 3C 19 36 A5 16

预期结果：

  - 进入时段与退出时段各产生一条记录，总次数累计正确。

  - 事件类型 0 = 功率值、1 = 百分比；调控值为时段表中的设定值。

  - 结束时记录“结束时刻”，并体现恢复到额定输出的动作。

#### E-06 电压越限事件与恢复电压

对应条款：0824 §4.8.2-1)、附录 D（三）03 E6 11 00、03 E6 11 01

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：主机已加电压回路；已配置 04E63002 越限限值与判定持续时间；事件区已清零。

操作步骤：

  - 把电压升至越限限值以上并保持超过判定时间。

  - 读 03E61100 越限事件总次数。

  - 读 03E61101 记录内容。

  - 把电压恢复到限值以内。

  - 再读 03E61101。

关键报文：

读 总次数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 44 19 36 AC 16

读 最近 1 次（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 44 19 36 AD 16

预期结果：

  - 越限后总次数 +1。

  - 记录包含：发生时刻、结束时刻、越限 A/B/C 相电压、恢复 A/B/C 相电压。

  - 仅采单相时，另外两相回 FF。

  - 电压恢复后“结束时刻”与“恢复相电压”被补齐；未恢复前结束时刻应为 FF 或约定的未结束值。

备注：这是 §4.8.2 中唯一要求记录“恢复值”的事件，字段较多，容易实现不全。

#### E-07 逆变器通信异常事件

对应条款：0824 §4.8.2-6)、附录 D（三）03 E6 12 xx、03 E6 13 xx

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：2 台逆变器在线；已配置 04E63001 通信异常触发限值。

操作步骤：

  - 断开 1 号逆变器并保持。

  - 读 03E61201 总次数与 03E61301 最近 1 次记录。

  - 恢复 1 号逆变器。

  - 重复断开/恢复 3 次，检查记录条数与去重逻辑。

关键报文：

读 总次数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 45 19 36 AE 16

读 最近 1 次（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 46 19 36 AF 16

预期结果：

  - 每次断开计 1 条记录，记录含发生时刻、结束时刻、逆变器号（01~0C）。

  - 短时抖动（小于判定持续时间）不应产生事件。

  - 同一次断开期间不重复计数。

  - 记录上限 50 次（03E61301~03E61332），超出后 FIFO 覆盖。

#### E-08 事件记录容量边界（最近 100 次 / 50 次）

对应条款：0824 §4.8.2-1)~9)

优先级 / 类型：P1 / 边界

前置条件：1 台逆变器在线，可脚本化重复下发控制命令。

操作步骤：

  - 连续下发 105 次有功功率调节命令（可自动化）。

  - 读 03E60201 总次数（应为 105）。

  - 读 03E60332（上 50 次）与 03E60301（最近 1 次）。

  - 对控制类事件（最近 50 次）与电压越限类（最近 100 次）分别核对上限。

关键报文：

读 总次数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 35 19 36 9E 16

预期结果：

  - 总次数持续累加，不受记录条数上限影响。

  - 控制类事件只保留最近 50 次，并按“先入先出”覆盖，最新一条恒在 01 位置。

  - 电压越限与控制类事件的容量分别按 100 / 50 执行，需逐类核对。

  - 事件区写满后不得影响实时采集与调控功能。

#### E-09 事件清零与清零次数记录

对应条款：0824 §4.8.2-7)、附录 D（三）03 E6 14 02

优先级 / 类型：P1 / 功能

前置条件：已有若干事件记录。

操作步骤：

  - 读 03E61402 记录当前清零总次数与最近一次清零时刻。

  - 写 04000B00 = 1 清除全部事件。

  - 复读 03E61402 与各事件总次数标识。

  - 连续清零 3 次，检查清零事件本身是否也会被清零。

关键报文：

读 事件清零总次数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 47 19 36 B1 16

写 清除全部事件（14H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0D 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3E 33 37 34 99 16

预期结果：

  - 清零后各类事件总次数归 0，但“事件清零总次数”应保留并 +1。

  - 最近一次清零时刻正确记录。

  - 清零操作本身不被自身的清零动作抹掉（否则无法追溯）。

#### E-10 事件触发限值配置与判定

对应条款：0824 附录 D（二）04 E6 30 01、04 E6 30 02

优先级 / 类型：P2 / 边界

前置条件：主机上电，RS-485Ⅰ 连通，可制造电压越限与逆变器断线。

操作步骤：

  - 读 04E63001（通信异常：监测起止时间、监测间隔、日发生最大次数）。

  - 写 04E63001 把“日发生最大次数”设为 1，制造 3 次断线。

  - 读 04E63002（电压越限限值与判定持续时间）。

  - 把判定持续时间设为较长值（如 60 s），制造一次 30 s 的短时越限。

关键报文：

读 通信异常触发限值（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 63 19 37 CD 16

读 电压越限触发限值（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 63 19 37 CE 16

预期结果：

  - 限值参数可读写，读回一致。

  - “日发生最大次数”生效：超过设定次数后当日不再记录。

  - 判定持续时间生效：短于该时长的越限不产生事件。

  - 限值字段填 FF 表示不判断该限值，此时不应产生对应事件。

### 2.6 F 数据存储与保持

#### F-01 掉电后数据保存（10 年指标的工程验证）

对应条款：0824 §4.4.3

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：主机上电并已有档案、事件记录、参数写入；具备断电条件。

操作步骤：

  - 记录当前档案数、事件总次数、轮询时间、位置信息。

  - 断开电源并保持 5 min。

  - 重新上电，逐项读回比对。

  - 重复 3 次上电循环，检查有无随机丢失。

关键报文：

读 档案数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 54 19 37 BD 16

读 事件清零总次数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 47 19 36 B1 16

预期结果：

  - 重新上电后档案、事件记录、参数、位置信息均与掉电前一致。

  - 不出现部分丢失或数据错乱。

  - 10 年保持时长以 E2PROM / Flash 器件规格与设计分析作为佐证，本用例做 3 次上电循环验证。

备注：本条按 0625 与 0824 一致的“数据至少保存 10 年”执行。

#### F-02 掉电后时钟保持（0824 变更：5 年 → 48 h）

对应条款：0824 §4.4.3（0824 变更）

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：主机上电并已对时；具备断电条件。

操作步骤：

  - 读 04000102 记录时间 T0。

  - 断电并保持 24 h。

  - 上电后读 04000102 得 T1。

  - 计算 T1 与 “T0 + 24 h”的偏差。

  - 条件允许时把断电时间延长到 48 h 以上，验证临界点。

关键报文：

读 时间（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 34 33 37 B9 16

预期结果：

  - 断电 24 h 后时间偏差绝对值 < ±1 s。

  - 48 h 内时钟持续走时；超过 48 h 后按设计约定处理（继续走时或停摆）。

  - 判定口径按 0824：时钟至少正常运行 48 h、偏差 < ±1 s（0625 写的是 5 年，以 0824 为准）。

  - 恢复供电后内部时钟正常运行，不需人工重新对时才能通信。

备注：这是 0625 → 0824 的关键指标变更，测试报告需注明所依据的版本。

#### F-03 掉电恢复后数据与时钟连续性

对应条款：0824 §4.4.3

优先级 / 类型：P0 / 异常

前置条件：主机运行中已产生事件、维护着档案；具备随机断电条件。

操作步骤：

  - 在设备正在采集（轮询进行中）时直接断电。

  - 上电后读档案、事件、参数。

  - 检查是否产生“异常重启/上电”记录（若设计有）。

  - 重复 5 次随机时刻断电。

关键报文：

读 档案数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 54 19 37 BD 16

预期结果：

  - 每次恢复后数据均不丢失，无存储结构损坏迹象。

  - 设备能自动恢复正常采集，档案不出现“半写”状态（如数量与实际不符）。

  - 5 次随机断电后行为一致，无累积劣化。

#### F-04 升级后历史数据不丢失

对应条款：0824 §4.8.6.1

优先级 / 类型：P1 / 功能

前置条件：主机有完整档案与事件记录，版本 A；准备版本 B 升级包。

操作步骤：

  - 记录升级前的档案、事件总次数、参数。

  - 执行一次完整升级（本地或远程）。

  - 复读上述数据。

  - 对参数区、数据区分别核对。

关键报文：

读 档案数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 54 19 37 BD 16

预期结果：

  - 升级后历史数据（档案、事件、参数）不丢失、不错乱。

  - 仅版本号变化。

  - 升级若涉及数据结构变更，需在设计层面提供迁移方案并在测试报告注明。

#### F-05 存储容量不足时按先入先出覆盖

对应条款：0824 §4.8.6.2-1)3)

优先级 / 类型：P1 / 边界

前置条件：可脚本化地大量产生事件（如高频下发控制或反复断线）。

操作步骤：

  - 持续产生事件直至存储接近容量上限（通过设计提供的诊断接口或长时间运行）。

  - 观察事件区写满后的行为。

  - 检查最新数据是否仍能正确写入。

  - 检查是否出现写入失败、系统卡顿或复位。

关键报文：

读 事件总次数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 19 36 9C 16

预期结果：

  - 存储不足时按“先入先出”覆盖最旧数据，最新数据始终可正确写入。

  - 总次数持续累加，不被覆盖影响。

  - 写满过程不影响实时采集与调控响应时间。

  - 数据存储容量不低于 8 MByte（§4.8.6.2-1)）。

#### F-06 数据分类存储

对应条款：0824 §4.8.6.2-2)

优先级 / 类型：P2 / 功能

前置条件：主机上电，已有档案、参数、事件、实时数据。

操作步骤：

  - 分别记录变量类、参数类、事件类各一组数据。

  - 只清除事件类数据。

  - 复读三类数据。

  - 只修改参数类数据，复读三类数据。

关键报文：

读 档案数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 54 19 37 BD 16

预期结果：

  - 三类数据分区存储，互不覆盖。

  - 清事件不影响参数与实时数据；改参数不影响事件记录。

  - 上层可分别查询各类数据，无相互污染。

#### F-07 实时数据分辨率 ≤ 30 s

对应条款：0824 附录 F.2

优先级 / 类型：P0 / 性能

前置条件：1 台逆变器在线；模拟器数据可快速变化；通过代理监听抓取下行轮询报文。

操作步骤：

  - 把模拟器电压寄存器从 A 值改为 B 值，记录改动时刻 t0。

  - 持续读 02E60101（读间隔 < 5 s），记录上位机首次读到 B 值的时刻 t1。

  - 计算 t1 - t0。

  - 把轮询时间设为 60 s 重复测量。

关键报文：

读 三相电压块（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 19 35 9C 16

预期结果：

  - t1 - t0 ≤ 30 s（数据更新分辨率不超过 30 s）。

  - 轮询时间设为 60 s 时，“30 s 分辨率”与“轮询周期”的关系需由设计说明其优先级。

  - 数据更新过程中不出现读到半新半旧字段的拼接错误。

备注：附录 F.2 要求实时监测数据分辨率不超过 30 秒，与点表中可配的轮询时间（5~3600 s）存在张力，需在设计澄清后固化判定。

### 2.7 G 软件升级

#### G-01 远程升级成功与版本号变更

对应条款：0824 §4.8.13

优先级 / 类型：P0 / 功能

前置条件：主机正常运行，版本 A；可通过上行通道下发升级包，版本 B。

操作步骤：

  - 记录升级前版本（04800001）。

  - 通过上位机/主站下发远程升级。

  - 升级完成后读 04800001。

  - 读 03E61403 升级次数与升级前后版本信息。

  - 验证采集与调控功能恢复正常。

关键报文：

读 版本号（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 B3 37 37 16

读 升级总次数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 47 19 36 B2 16

预期结果：

  - 升级成功，版本号变为 B。

  - 升级总次数 +1，记录中保存升级前、升级后版本信息。

  - 升级后档案、参数、事件不丢失。

  - 升级过程对上行通信的占用不影响升级完成。

#### G-02 本地升级（RS-485Ⅰ / 蓝牙）

对应条款：0824 §4.8.13

优先级 / 类型：P1 / 功能

前置条件：主机在线；具备本地升级工具（上位机 / 手持设备 / 蓝牙）。

操作步骤：

  - 经 RS-485Ⅰ 执行一次本地升级。

  - 经蓝牙执行一次本地升级。

  - 每次记录耗时与结果。

  - 验证升级后 RS-485Ⅰ 与蓝牙均可正常使用。

关键报文：

读 版本号（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 B3 37 37 16

预期结果：

  - 两种通道均可完成升级。

  - 升级期间维护通道不中断，或按设计约定短暂中断后自动恢复。

  - 升级完成后原通信参数不被重置（否则需重新配置才能连上）。

#### G-03 升级断点续传

对应条款：0824 §4.8.13

优先级 / 类型：P1 / 功能

前置条件：升级进行中可人为中断传输（拔线、暂停发送）。

操作步骤：

  - 发起升级并在传输 30% 时中断（拔掉 RS-485Ⅰ 或停止发送）。

  - 恢复连接后重新发起升级。

  - 观察是否从断点继续而非从头重传。

  - 升级完成后校验版本与完整性。

关键报文：

读 版本号（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 B3 37 37 16

预期结果：

  - 恢复后支持断点续传（已传输部分不重复）。

  - 中断阶段设备保持原程序可运行，不进入死锁。

  - 若从断点续传失败，应能自动回退到从头传输并最终成功。

  - 升级完成后程序完整，不出现部分擦除导致的启动异常。

#### G-04 未获许可 / 未通过安全认证的升级被拒

对应条款：0824 §4.8.13、§4.9

优先级 / 类型：P1 / 异常

前置条件：主机在线；准备三种升级包：正常包、篡改包（改动 1 字节）、无许可包。

操作步骤：

  - 下发无许可的升级请求。

  - 下发签名/校验错误的篡改包。

  - 下发合法包，但在许可流程未完成前强行开始传输。

  - 下发合法包完成正常流程。

关键报文：

读 版本号（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 B3 37 37 16

预期结果：

  - 前 3 种情况均被拒绝，设备保持原版本继续运行。

  - 拒绝时给出明确错误提示或错误码。

  - 篡改包不得被写入 Flash。

  - 只有合法且通过安全认证的升级才能执行（§4.8.13）。

#### G-05 升级中断不影响当前程序运行

对应条款：0824 §4.8.13、附录 C.4（同理要求）

优先级 / 类型：P1 / 异常

前置条件：主机在线，正处于升级过程中。

操作步骤：

  - 在写 Flash 阶段断电。

  - 重新上电，观察能否正常启动。

  - 读版本号与关键功能（上行通信、下行采集）。

  - 重新发起升级并完成。

关键报文：

读 版本号（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 B3 37 37 16

预期结果：

  - 断电后重新上电，设备启动到旧版本或进入可恢复的 Boot 状态，不得变砖。

  - 旧版本功能完整可用。

  - 重新升级可正常完成。

  - 不得出现“半新半旧”导致通信异常且无法再次升级的死锁。

#### G-06 升级次数与版本记录

对应条款：0824 §4.8.2-8)、附录 D（三）03 E6 14 03

优先级 / 类型：P2 / 功能

前置条件：已完成至少 2 次升级。

操作步骤：

  - 读 03E61403。

  - 核对升级总次数。

  - 逐条解析最近 50 次的升级前后版本信息。

  - 再执行一次升级后复读。

关键报文：

读 升级总次数与版本信息（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 47 19 36 B2 16

预期结果：

  - 总次数与实际升级次数一致。

  - 最近 50 次记录中升级前/后版本信息成对出现且正确。

  - 超过 50 次后按 FIFO 覆盖。

### 2.8 H 性能与时序

#### H-01 四类调节方式的响应时延

对应条款：0824 附录 F(3)

优先级 / 类型：P0 / 性能

前置条件：1 台逆变器在线，抓包工具就绪。

操作步骤：

  - 数值控、比例控、时段控、广播调节四种方式各测 10 次，记录发送与回应时刻。

  - 统计四种方式的最大、最小、平均时延。

  - 在上行采用载波通道时重测（条件具备时）。

关键报文：

写 有功百分比 50.0%：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0E 33 33 33 33 33 33 33 33 34 3B 19 37 33 38 B5 16

预期结果：

  - 四种方式最大时延均 ≤ 5 s。

  - 无一次超时无应答。

  - 广播方式下多台并发时时延仍在限值内。

备注：本用例与 D-14 互补：D-14 测单点链路，本用例测四种调节方式的覆盖。

#### H-02 上行抄读响应时间

对应条款：0824 附录 F 注（RS-485 ≤ 6 s、载波 ≤ 60 s，指上级系统侧）

优先级 / 类型：P1 / 性能

前置条件：1 台逆变器在线；上行经 RS-485Ⅰ。

操作步骤：

  - 测单次读 04E60101 的首字节到首字节时间。

  - 测一次连续读 12 台额定有功的耗时。

  - 测读 02E60F01 全变量数据块的耗时。

  - 分析设备侧处理时间与上行信道延时的构成。

关键报文：

读 额定有功功率（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 19 37 9E 16

预期结果：

  - 设备侧处理时间远小于信道允许延时，为上级系统留足余量。

  - 连续读 12 台的耗时可通过分批读取或数据块读取优化，实测值与设计预期一致。

  - 任何单次读操作不得长时间占用通道导致其他请求排队超时。

#### H-03 上行与下行通信成功率

对应条款：0824 §4.8.11 表 7

优先级 / 类型：P0 / 性能

前置条件：1 台逆变器在线；具备抓包统计能力。

操作步骤：

  - 下行：连续运行 ≥ 1 h，统计 RS-485 成功帧数与总帧数。

  - 上行：连续运行 ≥ 1 h，统计成功率。

  - 把 12 台逆变器全部挂上后重复统计。

  - 记录统计时长与样本量。

预期结果：

  - RS-485 下行通信成功率 > 99%。

  - 上行成功率满足表 7 要求（RS-485 > 99%、双模/载波 > 97% 的对应项）。

  - 12 台并发时的成功率与单台对比不应出现显著劣化。

  - 失败帧全部可解释（超时/校验错），不出现原因不明的丢帧。

#### H-04 12 台下挂轮询周期与轮询时间一致

对应条款：点表 04 00 09 00（5~3600 s）

优先级 / 类型：P1 / 性能

前置条件：12 台逆变器模拟器实例全部在线，挂同一条 RS-485 总线。

操作步骤：

  - 把轮询时间设为 300 s。

  - 抓包统计相邻两次对同一台的请求间隔。

  - 分别统计第 1 台与第 12 台的间隔差异。

  - 把轮询时间改为 30 s 与 3600 s 各测一次。

关键报文：

写 轮询时间 = 300 s：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0E 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3C 33 37 33 36 CD 16

预期结果：

  - 同一台的轮询间隔与设定值一致（误差 ≤ 1 个周期）。

  - 12 台的轮询分布均匀，不出现某几台长期拿不到响应。

  - 轮询时间设为 30 s 时，实际可达（受下行速率与台数限制，需设计说明可行下限）。

  - 单台的通信失败不影响整轮轮询推进。

#### H-05 时钟精度（日计时误差 ≤ 0.5 s/24h）

对应条款：0824 §4.8.3.1-1)

优先级 / 类型：P1 / 性能

前置条件：主机上电并对时；具备时钟测试仪或可长期比对的时间基准。

操作步骤：

  - 对时后记录起始时刻。

  - 连续运行 24 h。

  - 读 04000102 与时间基准比对，计算日计时误差。

  - 分别在常温与 45 ℃ 下各测一次。

关键报文：

读 时间（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 34 33 37 B9 16

预期结果：

  - 日计时误差绝对值 ≤ 0.5 s/24h。

  - 高温环境下误差同样在限值内。

  - 长期运行不出现累积漂移突然跳变。

#### H-06 单相电压采样准确度（1.0 级，±2%）

对应条款：0824 §4.8.1、表 6

优先级 / 类型：P1 / 性能

前置条件：主机加电压回路，配 0.05 级及以上标准源。

操作步骤：

  - 在参比条件下（23 ℃、40%~60% RH）加 220 V，读 02010100 与 04000800 对应的采样值。

  - 在 20%~150% 额定电压范围内按 10% 步进取点测量，记录误差。

  - 在 C2/C3 温度点与 ±20%/+50% 电源电压下重复关键点。

  - 记录各项影响量引起的改变量。

关键报文：

读 A 相电压（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 34 34 35 B6 16

预期结果：

  - 参比条件下测量准确度为 1.0 级，误差极限 ±2%。

  - 影响量引起的改变量满足表 6 要求（环境温度、电源电压、超量限值、射频/脉冲群/工频磁场抗扰度等）。

  - 电压超量限至 150% 时改变量不超过 50%。

### 2.9 I 异常与容错

#### I-01 逆变器掉线、数据保持与自动恢复

对应条款：0824 §4.8.10、§4.8.2-6)、§4.8.11

优先级 / 类型：P0 / 异常

前置条件：2 台逆变器在线（01、02），正常采集。

操作步骤：

  - 摘掉 01 号逆变器。

  - 读 02E60101、04E60101、04E60401。

  - 读 03E61201、03E61301。

  - 恢复 01 号，等待 2 个轮询周期。

  - 复读上述标识。

关键报文：

读 三相电压块（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 19 35 9C 16

读 通信异常事件总次数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 45 19 36 AE 16

预期结果：

  - 掉线台的数据按约定回 FF（不得返回陈旧值冒充实时值）。

  - 通信异常事件正确记录，事件中逆变器号为 01。

  - 02 号逆变器的采集不受影响，成功率不下降。

  - 恢复后自动继续采集，无需重启或人工干预，事件补齐结束时刻。

#### I-02 下行通信超时重发与失败上报

对应条款：0824 §4.8.7、§4.8.11

优先级 / 类型：P0 / 异常

前置条件：1 台逆变器在线；模拟器可设置为“不响应”模式。

操作步骤：

  - 把模拟器设为对某寄存器不响应。

  - 读对应数据块，观察下行是否重发。

  - 抓包统计单次请求的重发次数与超时时间。

  - 恢复响应后再读一次。

关键报文：

读 额定有功功率（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 19 37 9E 16

预期结果：

  - 超时后按约定次数重发，重发次数与超时时长可配置或有明确设计值。

  - 重发耗尽后返回失败，不无限阻塞后续轮询。

  - 失败被计入通信异常事件。

  - 恢复后下一轮询即恢复正常，不残留失败状态。

#### I-03 上行通信中断后自动恢复

对应条款：0824 §4.8.11、§4.7.1

优先级 / 类型：P0 / 异常

前置条件：上位机经 RS-485Ⅰ 与主机通信正常。

操作步骤：

  - 拔掉 RS-485Ⅰ 接线，保持 30 s。

  - 重新插回，不做任何复位操作。

  - 立即读 04000102。

  - 把上行速率改错后再拔插一次，观察恢复能力。

关键报文：

读 时间（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 34 33 37 B9 16

预期结果：

  - 插回后无需复位即可恢复通信。

  - 恢复后原通信参数保持，不出现参数被重置导致二次失联。

  - 中断期间设备继续正常采集与执行调控，不受上行中断影响。

#### I-04 非法帧处理：CS 错 / 长度错 / 地址不匹配

对应条款：0824 §4.8.7

优先级 / 类型：P1 / 异常

前置条件：主机上电，RS-485Ⅰ 连通；上位机支持 HEX 手工发送。

操作步骤：

  - 发送 CS 校验错误的合规帧。

  - 发送长度字段与实际数据不符的帧。

  - 发送地址不匹配的帧（如 000000000099）。

  - 发送前导 FE 缺失的帧。

关键报文：

基准合法帧（读时间，11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 34 33 37 B9 16

预期结果：

  - CS 错、长度错：不响应，或按实现约定回异常应答；不得回乱码数据。

  - 地址不匹配：不响应。

  - 前导 FE 缺失：视实现而定，但同一版本内行为必须一致。

  - 任何非法帧都不得引起设备复位、死机或参数变更。

#### I-05 非法控制码 / 不支持标识写入的异常应答

对应条款：0824 §4.8.7、附录 D（四）注

优先级 / 类型：P1 / 异常

前置条件：主机上电，RS-485Ⅰ 连通。

操作步骤：

  - 发送未定义控制码（如 0x20）的帧。

  - 写只读标识（如 04E62101 档案）。

  - 按“写 1 执行”类命令写非 1 值（如写 04000A00 = 2）。

  - 写 DLT64 点表中不存在的写标识。

关键报文：

写 只读标识示例（档案）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 14 0D 33 33 33 33 33 33 33 33 34 54 19 37 33 95 16

预期结果：

  - 未定义控制码：不应答或按约定回异常应答。

  - 写只读标识：返回异常应答码，数据不被修改。

  - “写 1 执行”类命令写入非 1 值应无效。

  - 写不存在标识：不修改任何数据，回异常应答或忽略。

#### I-06 掉电恢复后自检与采集恢复

对应条款：0824 §4.4.3、§4.6 表 10 第 1 项

优先级 / 类型：P0 / 异常

前置条件：主机正常运行，1 台逆变器在线。

操作步骤：

  - 断电 1 min 后上电。

  - 观察启动过程，读 04000102、04E62100。

  - 等待 2 个轮询周期后读 02E60101。

  - 重复 5 次断电—上电循环。

关键报文：

读 档案数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 54 19 37 BD 16

预期结果：

  - 每次上电流程一致，无偶发的启动失败。

  - 档案与参数不丢失，采集自动恢复。

  - 时钟继续走时（在 48 h 保持能力范围内）。

  - 5 次循环后无累积异常，无存储损坏迹象。

#### I-07 清档案过程中断电后重新识别

对应条款：0824 §4.8.8、§4.8.6.1

优先级 / 类型：P1 / 异常

前置条件：已识别 3 台逆变器。

操作步骤：

  - 下发清档案命令，在命令执行瞬间断电。

  - 上电后读 04E62100、04E62101~04E62103。

  - 保持逆变器在线，等待重新识别。

  - 复读档案。

关键报文：

读 档案数（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 33 54 19 37 BD 16

预期结果：

  - 档案区处于一致状态：要么全清、要么全保留，不出现“半清”或数量与实际不符。

  - 重新识别可正常完成，结果与清档案前一致。

  - 不产生虚假通信异常事件。

#### I-08 升级过程中掉电后恢复

对应条款：0824 §4.8.13

优先级 / 类型：P1 / 异常

前置条件：主机在线，具备升级包。

操作步骤：

  - 发起升级，在传输中途断电。

  - 上电后读版本号。

  - 确认旧版本功能完整（上行通信、下行采集）。

  - 重新发起升级并完成。

关键报文：

读 版本号（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 B3 37 37 16

预期结果：

  - 设备能正常启动，不进入无法恢复的 Boot 循环。

  - 旧版本功能完整。

  - 重新升级可成功完成，升级次数记录 +1。

  - 不得出现“部分写入导致通信异常且无法再次升级”的死锁。

#### I-09 逆变器拒绝或越界写入时的调控结果码

对应条款：0824 附录 D（三）调控结果码（00~04）

优先级 / 类型：P1 / 异常

前置条件：1 台逆变器在线；模拟器可设置对控制寄存器写失败（异常码 03/02）。

操作步骤：

  - 让模拟器对“有功功率控制寄存器”返回异常响应。

  - 下发 04E60801 = 50.0%。

  - 读 03E60301 有功功率控制事件，查看调控结果字段。

  - 恢复模拟器后下发同样的命令，对比结果码。

关键报文：

读 最近 1 次有功功率控制事件（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 36 19 36 9F 16

预期结果：

  - 调控结果按实际结果返回：00 成功、01 未调、02 失败、03 不支持、04 其他问题。

  - 不得在下行写失败时回传“成功”。

  - 上行写应答与事件记录的调控结果保持一致。

  - 恢复后同样的命令回传成功。

#### I-10 时段控执行期间重启后时段表保持

对应条款：0824 §4.8.9-3)、§4.8.6.1

优先级 / 类型：P1 / 异常

前置条件：已写入 08:00-12:00 = 3 kW 的时段表；当前时间 09:00，正处在时段内。

操作步骤：

  - 在时段执行期间重启设备。

  - 上电后读 04E60B01 时段表。

  - 观察是否继续按 3 kW 控制。

  - 把时间调到 12:00 之后，确认自动恢复额定输出。

关键报文：

读 有功功率时段调节（11H）：FE FE FE FE 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 3E 19 37 A8 16

预期结果：

  - 时段表在上电后保持不丢。

  - 若上电时刻仍在时段内，应继续执行当前时段。

  - 时段结束后仍能自动恢复额定有功输出（不因重启而失效）。

  - 重启过程中产生的时段切换不影响事件记录完整性。

## 3 规范条款覆盖矩阵

### 3.1 0824 版条款 → 用例

| 规范条款 | 条款要点 | 覆盖用例 |
| --- | --- | --- |
| §4.4.1 / §4.4.2 | 电源额定值与允许偏差、功率消耗 | （硬件事项，本次不覆盖） |
| §4.4.3 | 失电数据与时钟保持（ 0824 ：时钟 48 h 、偏差 <±1 s ） | F-01 、 F-02 、 F-03 、 I-06 |
| §4.5 | 主控单元性能指标（ 200 MHz / 1 MByte ） | （设计符合性核对，不设用例） |
| §4.7.1 | 上行通信（载波 / 双模 / RS-485 、速率、可设置） | A-01 、 B-01 、 B-09 、 I-03 |
| §4.7.2.1 | 下行有线通信（ RS-485 、 RJ45 、速率） | B-08 、 C-04 、 C-05 、 C-06 |
| §4.7.2.2 | 下行无线通信（无线接口转换器、 200 m 以上） | （无线接口转换器不在本次范围） |
| §4.7.3 | 本地维护（ RS-485Ⅰ 、蓝牙、身份验证） | A-01 、 A-03 、 B-01 |
| §4.8 表：功能配置 | 18 项功能是否齐备 | A~I 全模块 |
| §4.8.1 | 单相电压采样 1.0 级、 ±2% | H-06 |
| §4.8.2-1) | 电压越限事件（ 100 次、含恢复电压） | E-06 、 E-08 |
| §4.8.2-2) | 开关机控制事件（ 100 次） | E-01 |
| §4.8.2-3) | 有功功率控制事件（ 100 次） | E-02 、 E-08 |
| §4.8.2-4) | 无功功率控制事件（ 100 次） | E-03 |
| §4.8.2-5) | 功率因数控制事件（ 100 次） | E-04 |
| §4.8.2-6) | 逆变器通信异常事件（ 50 次） | C-14 、 E-07 、 I-01 |
| §4.8.2-7) | 事件清零总次数（ 50 次） | E-09 |
| §4.8.2-8) | 软件在线升级次数与版本信息（ 50 次） | G-06 |
| §4.8.2-9) | 校时总次数与校时前后时刻（ 50 次） | B-05 、 B-06 |
| §4.8.3.1 | 时钟召测与对时、日计时误差 | B-05 、 B-06 、 H-05 |
| §4.8.3.2 | 参数设置与查询（远程 / 本地） | B-12 |
| §4.8.3.3 | 位置信息设置与读取 | A-05 |
| §4.8.4.1 | 状态指示 | （硬件指示项，本次不覆盖） |
| §4.8.4.2 | 本地维护接口与权限管理 | A-02 、 A-03 |
| §4.8.5.1 | 与计量自动化终端通信（含主动上报） | B-11 、 B-12 |
| §4.8.5.2 | 与光伏逆变器通信（附录 D 、 G ） | C-04 、 C-05 、 C-06 、 C-07 |
| §4.8.6.1 | 数据保持（升级不影响历史数据） | F-04 、 I-10 |
| §4.8.6.2 | 存储要求（ 8 MByte 、分类存储、 FIFO ） | F-05 、 F-06 |
| §4.8.7 | 协议转换 | I-02 、 I-04 、 I-05 |
| §4.8.8 | 协议自适应识别 | C-01 、 C-02 、 I-07 |
| §4.8.9 | 柔性调节（数值控 / 比例控 / 时段控 / 广播） | D-01~D-15 、 H-01 |
| §4.8.10 | 下行链路监测 | C-14 、 I-01 |
| §4.8.11 | 通信转接与成功率（表 7 ） | C-15 、 H-03 |
| §4.8.12 | 初始化（硬件 / 参数区 / 数据区） | A-04 、 I-06 |
| §4.8.13 | 软件升级（远程 / 本地、断点续传、许可与认证） | G-01~G-06 、 I-08 |
| §4.9 | 安全防护（ ESAM 、认证、机密性完整性） | A-02 、 G-04 |
| §4.10 | 互换性（复位信号、 12 V 带载、纹波） | （硬件事项，本次不覆盖） |
| 附录 A 表 A.1 | 通信模块弱电接口与 EVENTOUT | B-11 |
| 附录 A 表 A.4 | RJ45 接口管脚定义 | （硬件接口项，本次不覆盖） |
| 附录 A 表 A.5 | 指示灯状态释义 | （硬件指示项，本次不覆盖） |
| 附录 B | 接口转接线型式外观 | （结构件，本次不覆盖） |
| 附录 C | 无线接口转换器技术要求 | （不在本次范围） |
| 附录 D （一） | 变量类数据标识 02E6xx | C-07 、 C-08 、 C-09 |
| 附录 D （二） | 参数类数据标识 04E6xx 、 04E630xx | C-03 、 C-10 、 C-11 、 C-12 、 D-01~D-11 、 E-10 |
| 附录 D （三） | 事件类数据标识 03E6xx | E-01~E-10 、 D-13 、 I-09 |
| 附录 D （四） | 单相电能表常用数据标识（ 0824 新增） | B-02 、 B-03 、 B-04 |
| 附录 E 表 E.1 | 与逆变器交互数据内容 | C-04 、 D-04 |
| 附录 F | 柔性调节补充说明（ 5 s 回应、 30 s 分辨率） | D-14 、 F-07 、 H-01 |
| 附录 G | 应兼容通信协议（ 28 项） | C-04 、 C-05 、 C-06 |
| 附录 H | 需适配主流逆变器接口（ 7 类） | （结构 / 接线件，本次不覆盖） |
| 附录 I.1 | 协议转换单元功能要求（无线地址列表、清空规则） | C-13 |
| 附录 I.2 | 无线接口转换器功能要求 | （不在本次范围） |
| 附录 I.3 | 地址列表与组网报文 | C-10 |

### 3.2 0625 → 0824 主要变更 → 用例

| 变更点 | 0625 | 0824 | 覆盖用例 |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 户外温度上限 | -40~+70 ℃ | -40~+75 ℃ | （环境试验，本次不覆盖） |
| 掉电时钟保持 | 时钟至少正常运行 5 年 | 时钟至少正常运行 48 h | F-02 |
| 主控单元 | CPU ≥ 150 MHz 、内存 ≥ 256 kByte | CPU ≥ 200 MHz 、内存 ≥ 1 MByte | （设计符合性核对） |
| 上行通信方式 | 宽带载波或宽带双模 | 宽带载波、宽带双模或 RS-485 | A-01 、 B-01 、 I-03 |
| 下行无线要求 | 微功率无线（ HRF ） | 无线通信模块，安全自主可控、宜用国产标准 | （无线件不在本次范围） |
| 双模 / 载波接口带载 | ≥125 mA 、峰值 250 mA 、纹波按 125 mA | ≥200 mA 、峰值 500 mA 、纹波按 200 mA | （硬件事项，本次不覆盖） |
| 逆变器档案接入端口 | 1/2/3 三种 | 新增 “4 ：无线 ” | C-12 |
| 单相表兼容标识 | 无该章节 | 新增附录 D （四）整章 | B-02 、 B-03 、 B-04 |
| 无线接口转换器 CPU | ≥64 MHz 、内存 ≥32 kByte | ≥100 MHz 、内存 ≥512 kByte | （不在本次范围） |
| 无线接口转换器运维方式 | 蓝牙运维、抄控器模式 | 无线运维端口、配对组网 | （不在本次范围） |
| 无线组网报文 | F2090600 / F2090800 系列 | 04E60001 / F2090601 | C-10 |
| 无线接口转换器防护等级 | 未规定 | IP65 | （结构件，本次不覆盖） |
| 柔性调节透传 | 未提及 | 允许把 645 转逆变器协议放到无线接口转换器上 | （无线件不在本次范围） |

### 3.3 用例分布与执行建议

| 模块 | 用例数 | P0 | P1 | P2 | 建议执行顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 本地维护与参数读写 | 5 | 1 | 3 | 1 | 第 1 批（环境打通） |
| B 上行通信与 DL/T 645 | 12 | 3 | 8 | 1 | 第 2 批（主站链路） |
| C 下行通信与协议识别 | 16 | 8 | 7 | 1 | 第 3 批（重点模块） |
| D 柔性调节 | 15 | 7 | 8 | 0 | 第 4 批（核心功能） |
| E 事件记录 | 10 | 4 | 5 | 1 | 第 5 批 |
| F 数据存储与保持 | 7 | 4 | 2 | 1 | 第 6 批（穿插断电试验） |
| G 软件升级 | 6 | 1 | 4 | 1 | 第 7 批（版本收口） |
| H 性能与时序 | 6 | 2 | 4 | 0 | 第 8 批（长稳统计） |
| I 异常与容错 | 10 | 4 | 6 | 0 | 第 9 批（破坏性试验） |
| 合计 | 87 | 34 | 47 | 6 | — |

说明：以上 87 条中，P0 共 34 条，建议作为版本转测的冒烟与准入集合；P1 共 47 条为完整回归集合；P2 共 6 条为确认与补充项。其中 C-10、C-12、C-16 三条标注为“确认”类型，涉及规范书与实现之间的歧义，需先完成 §1.5 的设计澄清再执行；D-07、D-11 两条边界用例的实际判定口径同样依赖澄清结果。

（文档结束）