## 参变量
数据标识 |  |  |  | 数据格式 | 数据长度 （字节） | 详细名称 | 功能 |  | 数据项名称 | 备注
DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  | 读 | 写
04 | 00 | 08 | 00 | BBBBBBBB TT | 4 1 |  | * | * | RS485-Ⅰ参数
|  |  | 01 | [5 empty] | RS485-Ⅱ参数 | BBBBBBBB：16进制，非BCD码，小端 TT：校验格式：1=8,N,1; 2=8,O,1 3=8,E,1
|  |  | 02 | [5 empty] | RJ45-1-Ⅰ参数
|  |  | 03 |  |  | 波特率 |  |  | RJ45-1-Ⅱ参数
|  |  | 04 |  |  | 校验格式 |  |  | RJ45-2-Ⅰ参数
|  |  | 05 | [5 empty] | RJ45-2-Ⅱ参数
|  |  | 06 | [5 empty] | 载波
|  |  | 07 | [5 empty] | 无线
04 | 00 | 09 | 00 | NNNN | 2 |  | * | * | 轮询时间 | 5~3600s
04 | 00 | 0A | 00 | NN | 1 |  |  | * | 设备重启 | 写1重启
04 | 00 | 0B | 00 | NN | 1 |  |  | * | 清除事件 | 写1清除所有事件
04 | 00 | 0C | 00 | NN | 1 |  |  | * | 恢复出厂设置 | 写1恢复出厂设置
04 | 00 | 04 | 0F | XXXX.XXXX |  |  | * | * | 经度
|  |  |  | XXXX.XXXX |  |  |  |  | 维度
|  |  |  | XXXX.XXXX |  |  |  |  | 高度
04 | 08 | 00 | 01 | NN…NN | 32 |  | * |  | 厂家软件版本号(ASCII 码)

## 档案与协议库
数据标识 |  |  |  | 数据格式 | 数据长度 （字节） | 详细名称 | 功能 |  | 数据项名称 | 备注
DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  | 读 | 写
04 | E6 | 21 | 00 | NN | 1 32 2 1 |  | * | * | 光伏逆变器档案数（≤12）
|  |  | 01 | AA CC…CC VVVV PP |  |  |  |  | 光伏逆变器1档案 | AA：modbus地址 CC…CC：逆变器品牌 VVVV：规约版本 PP：接入端口
|  |  | 02 | [5 empty] | 光伏逆变器2档案
|  |  | 03 | [5 empty] | 光伏逆变器3档案
|  |  | 04 |  |  | modbus地址 |  |  | 光伏逆变器4档案
|  |  | 05 |  |  | 逆变器品牌 |  |  | 光伏逆变器5档案
|  |  | 06 |  |  | 规约版本 |  |  | 光伏逆变器6档案
|  |  | 07 |  |  | 接入端口 |  |  | 光伏逆变器7档案
|  |  | 08 | [5 empty] | 光伏逆变器8档案
|  |  | 09 | [5 empty] | 光伏逆变器9档案
|  |  | 0A | [5 empty] | 光伏逆变器10档案
|  |  | 0B | [5 empty] | 光伏逆变器11档案
|  |  | 0C | [5 empty] | 光伏逆变器12档案
04 | E7 | 01 | 01 | CC…CC VVVV MMMM,NN,RR,TTTT,LLLLLLLL,HHHHHHHH MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,RR,TTTT MMMM,NN,WW,TTTT,DDDD MMMM,NN,WW,TTTT,DDDD MMMM,NN,WW,TTTT MMMM,NN,WW,TTTT MMMM,NN,WW,TTTT MMMM,NN,WW,TTTT MMMM,NN,WW,TTTT MMMM,NN,WW,TTTT | 32 | 逆变器品牌 | * | * | 协议库1 | CC…CC：逆变器品牌 VVVV：规约版本 MMMM：寄存器地址， NN：寄存器个数， RR：读功能码 WW：写功能码 TTTT：0~3Bit：数据类型，4~7bit：字节序，8~11Bit：小数位数，12~15Bit：预留 LLLLLLLL：特征值下限 HHHHHHHH：特征值上限 | TTTT定义 | 值 | 值定义
[5 empty] | 2 | 规约版本 |  |  |  |  | 0~3Bit 数据类型 | 0 | int_8
[5 empty] | 14 | 特征寄存器 | [5 empty] | 1 | uint_8
[5 empty] | 6 | A相电压寄存器 | [5 empty] | 2 | int_16
[5 empty] | 6 | B相电压寄存器 | [5 empty] | 3 | uint_16
[5 empty] | 6 | C相电压寄存器 | [5 empty] | 4 | int_32
[5 empty] | 6 | A相电流寄存器 | [5 empty] | 5 | uint_32
[5 empty] | 6 | B相电流寄存器 | [5 empty] | 6 | float_32
[5 empty] | 6 | C相电流寄存器 | [5 empty] | 7 | float_64
[5 empty] | 6 | A相有功功率寄存器 | [5 empty] | 8 | ASCII
[5 empty] | 6 | B相有功功率寄存器 | [5 empty] | 9 | BCD
[5 empty] | 6 | C相有功功率寄存器 | [5 empty] | 10 | BCD_TIME
[5 empty] | 6 | 合相有功功率寄存器 | [5 empty] | 11 | BIT_FIELD
[5 empty] | 6 | A相无功功率寄存器 | [5 empty] | 12~15 | 预留
[5 empty] | 6 | B相无功功率寄存器 |  |  |  |  | 4~7bit 字节序 | 0 | ABCD
[5 empty] | 6 | C相无功功率寄存器 | [5 empty] | 1 | CDAB
[5 empty] | 6 | 合相无功功率寄存器 | [5 empty] | 2 | BADC
[5 empty] | 6 | A相功率因素寄存器 | [5 empty] | 3 | DCBA
[5 empty] | 6 | B相功率因素寄存器 | [5 empty] | 4~15 | 预留
[5 empty] | 6 | C相功率因素寄存器 |  |  |  |  | 8~11Bit 小数位数 | 0 | 无小数位
[5 empty] | 6 | 合相功率因素寄存器 | [5 empty] | 1 | 1个小数位
[5 empty] | 6 | 设备编号寄存器 | [5 empty] | 2 | 2个小数位
[5 empty] | 6 | 额定有功功率 | [5 empty] | 3 | 3个小数位
[5 empty] | 6 | 额定无功功率 | [5 empty] | 4 | 4个小数位
[5 empty] | 6 | 逆变器设定电压 | [5 empty] | 5 | 5个小数位
[5 empty] | 6 | 输出类型 | [5 empty] | 6~15 | 预留
[5 empty] | 8 | 开机控制寄存器 |  |  |  |  | 12~15Bit | 预留
[5 empty] | 8 | 关机控制寄存器
[5 empty] | 6 | 有功功率数值控制寄存器
[5 empty] | 6 | 无功功率数值控制寄存器
[5 empty] | 6 | 功率因数控制寄存器
[5 empty] | 6 | 有功功率百分比控制寄存器
[5 empty] | 6 | 无功功率百分比控制寄存器
[5 empty] | 6 | 日发电量
04 | E7 | 01 | 02 | … | 238 |  | * | * | 协议库2
04 | E7 | 01 | 03 |  | 238 |  | * | * | 协议库3
04 | E7 | 01 | 04 |  | 238 |  | * | * | 协议库4
04 | E7 | 01 | 05 |  | 238 |  | * | * | 协议库5
04 | E7 | 01 | 06 |  | 238 |  | * | * | 协议库6
04 | E7 | 01 | 07 |  | 238 |  | * | * | 协议库7
04 | E7 | 01 | 08 |  | 238 |  | * | * | 协议库8
04 | E7 | 01 | 09 |  | 238 |  | * | * | 协议库9
04 | E7 | 01 | 0A |  | 238 |  | * | * | 协议库10
04 | E7 | 01 | 0B |  | 238 |  | * | * | 协议库11
04 | E7 | 01 | 0C |  | 238 |  | * | * | 协议库12
04 | E7 | 01 | 0D |  | 238 |  | * | * | 协议库13
04 | E7 | 01 | 0E |  | 238 |  | * | * | 协议库14
04 | E7 | 01 | 0F |  | 238 |  | * | * | 协议库15
04 | E7 | 01 | 10 |  | 238 |  | * | * | 协议库16
04 | E7 | 01 | 11 |  | 238 |  | * | * | 协议库17
04 | E7 | 01 | 12 |  | 238 |  | * | * | 协议库18
04 | E7 | 01 | 13 |  | 238 |  | * | * | 协议库19
04 | E7 | 01 | 14 |  | 238 |  | * | * | 协议库20
04 | E7 | 01 | 15 |  | 238 |  | * | * | 协议库21
04 | E7 | 01 | 16 |  | 238 |  | * | * | 协议库22
04 | E7 | 01 | 17 |  | 238 |  | * | * | 协议库23
04 | E7 | 01 | 18 |  | 238 |  | * | * | 协议库24
04 | E7 | 01 | 19 |  | 238 |  | * | * | 协议库25
04 | E7 | 01 | 1A |  | 238 |  | * | * | 协议库26
04 | E7 | 01 | 1B |  | 238 |  | * | * | 协议库27
04 | E7 | 01 | 1C |  | 238 |  | * | * | 协议库28
04 | E7 | 01 | 1D |  | 238 |  | * | * | 协议库29
04 | E7 | 01 | 1E |  | 238 |  | * | * | 协议库30
04 | E7 | 01 | 1F |  | 238 |  | * | * | 协议库31
04 | E7 | 01 | 20 |  | 238 |  | * | * | 协议库32
04 | E7 | 01 | 21 |  | 238 |  | * | * | 协议库33
04 | E7 | 01 | 22 |  | 238 |  | * | * | 协议库34
04 | E7 | 01 | 23 |  | 238 |  | * | * | 协议库35
04 | E7 | 01 | … |  | 238 |  | * | * | …
04 | E7 | 01 | FD |  | 238 |  | * | * | 协议库253
04 | E7 | 01 | FE | NN | 1 |  | * |  | 协议库总数