## Sheet1
厂家 | 特征寄存器 | 相电压 |  |  | 相电流 |  |  | 有功功率 |  |  | 无功功率 |  |  | 功率因素 |  |  | 设备编号 | 额定有功功率 | 额定无功功率 | 设定电压 | 输出类型 | 开关机状态 | 开机控制 | 关机控制 | 有功功率数值控 | 无功功率数值控 | 功率因素控 | 有功功率百分比控 | 无功功率百分比控
|  | A | B | C | A | B | C | T | A | B | T | A | B | T | A | B
阳光
华为
固德威
锦浪

## 阳光
DEC
A相电压 | 5018 | 0x04（读输入） | U16 | AB | ÷10 | V
B相电压 | 5019 | 0x04（读输入） | U16 | AB | ÷10 | V
C相电压 | 5020 | 0x04（读输入） | U16 | AB | ÷10 | V
A相电流 | 5021 | 0x04（读输入） | U16 | AB | ÷10 | A
B相电流 | 5022 | 0x04（读输入） | U16 | AB | ÷10 | A
C相电流 | 5023 | 0x04（读输入） | U16 | AB | ÷10 | A
总有功功率 | 5030 | 0x04（读输入） | S32 | ABCD | ×1 | W
总无功功率 | 5032 | 0x04（读输入） | S32 | ABCD | ×1 | Var
总功率因数 | 5034 | 0x04（读输入） | S16 | AB | ÷1000